ROYAUME DU MAROC

UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAADI

PRÉSIDENCE

MAITRE D’OUVRAGE

PRÉSIDENCE

UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAADI

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Avis d’Appel d’Offre Ouvert n°18/2017

Appel d’offres ouvert sur offres des prix (Séance publique) n° 18/2017

du Mardi 21 Novembre 2017 à 10h00

Travaux d’Extension et d’aménagement de la Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales à Tanger - LOT Unique-

Architecte KHATTABI Jaouad

18, Rue Ibn Toumart – Tanger

Tél : 05 39 94 30 78

Bureau d’Etudes Techniques Nord Projet

128, Bd Med V appt n°2 , 1ére étage – AL HOCEIMA

Tél : 05 39 84 03 33

Appel d’Offres Ouvert n° 18/2017

Travaux d’extension et d’aménagement de la Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales à Tanger - Lot Unique-

Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 JUIN 2015).

Entre les soussignés :

Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son siège à Mhanech II – Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ».

D’une part,

ET

- Monsieur ……………………………………………………………………………………………..

- Agissant en son nom et pour le compte du Bureau ……………………………………………...…

- Adresse du siège social : …………………………………………………………………………….

- Adresse du siège élu : ……………………………………………………………………………….

- Inscrit au Registre de commerce de ……………………………………  sous le n° ……………….

- Affiliée à la CNSS sous le n° ………………………………………………………………………..

- Patente sous le n° : …………………………………………………………………………………..

- Titulaire du Compte ouvert au nom du Bureau ………………………………………………….

à ……………………………………………….–  sous le n° ……………………………………….

- ICE…………………………………………………………………………………………………...

Désigné par « ………………………… »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
      CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offre a pour objet l'exécution des Travaux d’extension et d’aménagement de la Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales à Tanger -Lot Unique.

ARTICLE 2 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE

Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015).

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les obligations  de l'Entrepreneur  pour l'exécution  des travaux,  objet du marché, résultent de l'ensemble des documents suivants :

Pièces contractuelles :

- L’acte d’engagement ;

- Le présent CPS ;

- Le dossier des Plans d’exécution (notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, plan assurance qualité)

- Le bordereau des prix ;

- Le sous-détail des prix;

- Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable à certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé approuvé par l’arrêté du ministre de l’Equipement et du Transport n° 1854-07 du 11 octobre 2007;

- Le Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015).

- Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)

En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées.

ARTICLE 4: TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES

a-Textes généraux

- Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015).

- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.

- Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au contrôle des engagements et dépenses de l’État ;

- Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique tel qu’il a été modifié ou complété;

- Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.

- Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment l’article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment ;

- Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matière de législation sur les accidents de travail ;

- La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics ;

- Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam  1415 (16-06-1994) relatif à la qualification et classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant ;

- Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché ;

- La loi n° 69-00 relatives au contrôle financier de l’état sur les entreprises publiques et autres  organismes,   promulguées   par  le  dahir  n°1.03.195 du16  Ramadan   1424  (11 novembre 2003).

- Le décret du premier ministre n° 2 - 02- 121 du 24 chaoual 1424 (19/12/2003)  relatifs aux contrôleurs  d’état, commissaires  du gouvernement  et trésoriers  payeurs auprès des entreprises publiques et autres organismes.

- Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)

- Le circulaire n° 4/59/S G G/ C A B  du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/C A B en   date   du   06   octobre   1959   relatives   aux   travaux   de   l’état   de l’établissement  publics  et les collectivités  locales  et l’instruction  n° 1/61/ C.A.B/S.G.G 605 du 30/01/1961

- Le  cahier  des  prescriptions   communes   provisoires   applicable   aux  travaux  de l'administration des travaux publics et des communications,  tel que ce cahier est défini par la circulaire  N°2/1242/DNRT du 03/07/87.

- Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment.

- La circulaire  6.015/TPC  du 1er Avril  1956  du ministère  des travaux  publics  et des Communications faisant application du cahier des prescriptions spéciales type.

- L'arrêté du Ministre des travaux publics et des communications  N° 566 -7 du 7 Octobre 1971 portant approbation du règlement   pour la construction et l'installation des postes de livraison  ou de transformation  raccordé  à un réseau  de distribution  d'énergie  électrique publique ou privée de 2ème  catégorie.

- L'arrêté ministériel de 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques.

- L'arrêté du directeur du travail du 11 juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la vérification des installations électriques.

- L'arrêté  du directeur  du travail et des questions  sociales  du 31 Décembre  1951, fixant la périodicité des vérifications des installations électriques.

- L'arrêté du Ministre des travaux publics de 14 Avril 1956 réglementant la production autonome  d'énergie électrique,  Les règles spéciales des exploitations minières, et Les règlements des voiries.

- Le Dahir  N° 1-61-346  du 24 Joumada  I 1382  (24 Octobre  1962)  règlement  les conditions  relatives  à la délivrance  des autorisations,  permissions  et concessions  de distribution d'énergie électrique ainsi qu'au fonctionnement et au contrôle des dites distributions.

- Le bordereau des salaires minima.

- Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30 -85 relative à la T.V.A.

- Décret n°2.03.602 du 6 Joumada I 1425 (24 juin 2004 application de l’article 9 de la loi n°61.99 concernant la responsabilité des ordonnateurs  et des contrôleurs et comptable public.

- Décret n°2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 Mai 23014) relatif aux avances en matière de Marchés Publics.

b- Textes techniques

- Le devis  général  d'Architecture  (D.G.A.)  réglant  les conditions  d'exécution  des  bâtiments administratifs (édition 1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).

- Arrêté n° 350.67 du Ministère de l’Équipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux règles techniques PNM 711.005 annexées à l’arrêté n° 350/67 ;

- Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux de bâtiment ;

- Le Circulaire n° 6.001 T.P. du 07 Août 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l’exécution des Travaux Publics ;

- Le  décret    n° 2- 02-177  du  09  Hija  1422  (22  février  2002)  approuvant  le règlement  de construction parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismique et instituant le comité nationale du génie parasismique

- Le  Devis  général  pour  les  travaux  d'assainissement  édité  par  le  Ministère  des  travaux publics.

- Les règles de calcul de béton armé BAEL 91 ;

- Le cahier  des prescriptions  communes  provisoires  applicables  aux travaux  dépendant  de l'administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972.

- Les conditions d'exécutions du gros-œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'Institut technique du bâtiment et des travaux publics.

- Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles.

- Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de l'estimation confidentielle de l'administration.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent.

Nota :  L’entrepreneur  devra,  s’il  ne  possède  pas  ces  brochures, se  les  procurer  au ministère de l’équipement ou à l’imprimerie officielle

♦  Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent

♦  Si  le  présent  CPS  déroge  à  une  prescription  du  C  C  A  G  T  et  du  D  G  A, L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent cahier des charges.

ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE  ET LA MAITRISE D’ŒUVRE

L’entrepreneur  sera  soumis  pour  l’exécution  de  ses  travaux  au  contrôle  du Maître d’ouvrage,   ainsi  qu’à  celui  des personnes suivantes qui les représenteraient :

Le Maître d’Ouvrage désignera un responsable de suivi d’exécution des travaux représentant l’université Abdelmalek Essaadi

La Maîtrise d’œuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus à cet effet, est assurée par :

Architecte  KHATTABI Jaouad- Tanger

Le Bureau d’Études (ci-après désigné par le « BET ») : Nord Projet – Tanger

Et le Laboratoire des études Géotechniques : GEOTECHMED- Tétouan

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur attributaire déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des accès des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux.

Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.

Avoir fait tous calculs et tous détails.

N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et de nature à donner lieu à discussion.

Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, l’entrepreneur devrait la signaler dans sa proposition et faire ressortir à part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés nécessaires. Faute de quoi, il serait tenu à l’exécution de ces travaux sans plus-value.

ARTICLE 7 : Documents à fournir par l’entrepreneur

Conformèment à l’article 41 du CCAGT, l’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau ci-après,  les documents suivants visés dans les articles du présent cahier :

| Désignation des documents | Délais | Article de référence |
| --- | --- | --- |
| Plan d’installation et d’organisation du chantier | 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux | Article 35 |
| Désignation du responsable du chantier | 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux | Article 34 |
| Planning | 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché. | Article 8 |
| Agrément du matériel | 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux. | Article 32 |
| Pièces justifiant la provenance du sable | 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux | Article 32 |
| Sous détail de prix | 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché | Article 28 |
| Plans de recollement | 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la réception provisoire des travaux | Article 37 |
| Attestations d’assurance | 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché | Article 22 |

ARTICLE 8 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

Le programme de l’ensemble des travaux d’extension et aménagement de la bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales au campus Ziaten à Tanger - Lot Unique se définit comme suit :

A- EXTENSION BIBLIOTHÈQUE

B- RÉFECTION ET MISE A NIVEAU DE LA BIBLIOTHÈQUE EXISTANTE

C- AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

En exécution de l'article 41 du C.C.A.G.T., l'entrepreneur devra soumettre à l'Architecte et à l’Administration dans les 7 (sept) jours de la notification de l’approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, le Maître de l'Ouvrage pourrait faire application des mesures prévues à l'article 65 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE

-    Validité du marché

Le  marché qui sera issu du présent   appel d’offres  ne  sera  valable,  définitif  et  exécutoire   qu'après   son approbation par :  le  Président   de  l’Université   Abdelmalek   Essâadi, et  visa par le  Contrôleur d’Etat.

-     Intérêts moratoires

Conformément à l’article 67 du décret  N° 2-14-394  du 6 chaabane  1437  (13 MAI 2016) relatif aux délais de paiement et aux intérêt moratoires en matière des marchés  d’Etat,  le  défaut  d’ordonnancement  et  de  paiement  des  sommes dues  dans  le  délai  prévu  par  le  décret  mentionné  ci-dessus  au  profit  du titulaire d’un marché visé à l’engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêt moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement à l’administration, et cela conformément au décret   N° 2-14-394  mentionné ci-dessus.

ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION

Le délai d’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres est de 75 jours (soixante quinze jours) à compter de la date d’ouverture des plis et ce conformément et en application des dispositions de l’article 135 et 136 du règlement du marché propre à l’Université. Ce délai peut être prolongé conformément aux dispositions du même article.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de DIX (10) mois à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant  de commencer  les travaux.

Les retards des fournisseurs de l’entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés à l’Administration en ce qui concerne ces délais.

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achèvement total des travaux, l’entrepreneur sera tenu d’en aviser l’administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour l’achèvement des travaux.

Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par l’administration de la fin des travaux et sur  les pénalités qu’il pourrait en courir de ce retard.

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire est fixé à Deux Cent Mille Dirhams (200 000,00 DH) , Il sera restitué à l’entreprise après le dépôt du cautionnement définitif.

Conformément à l’article 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis à l’université Abdelmalek Essaâdi dans les cas suivants :

- Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 136 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015).

- Si l’attributaire refuse de signer le marché.

- Si le titulaire refuse de recevoir l’approbation du marché qui

- Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé.

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché et doit être constitué dans  vingt (20) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché, il  reste  affecté  à  la  garantie  des  engagements  contractuels  de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.

Le cautionnement définitif sera arrondi à la dizaine de dix dirhams supérieure.

Retenue de garantie est effectuée comme il est prévu à l’article 64 du CCAG-T., La retenue de garantie à prélever sur les acomptes est de dix pour cent (10%) elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché.

ARTICLE 13 : CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES

Le cautionnement  provisoire,  le cautionnement  définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés par :

- Des cautions personnelles et solidaires d’engageant avec le concurrent ou l’entrepreneur à versé  à l’Etat, jusqu’à  concurrence  des garanties  stipulées  au CPS,  les sommes  dont ‘il viendra à être reconnu débiteur envers l’Etat à l’occasion des marchés.

- Les  cautions  personnelles  et  solidaires  doivent  être  choisis  parmi les  établissements agrées à cet effet par le Ministre chargé des finances.

- Dans  le  cas  ou  , au  cours  de  l’exécution  du  marché  , le ministre  chargé  des  finances viendrait à retirer l’agrément donné audit établissements habilités à se porter caution , l’entrepreneur  sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité , sont tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du retrait de l’agrément et de la mise en demeure qui l’accompagne , soit de réaliser le cautionnement définitif , soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agrées.

- Faute  par  lui  de  ce  faire,  il  est  fait  d’office,  sur  les  décomptes   des  sommes  dues  à l’entrepreneur, une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.

- Les   attestations   des   cautions   personnelles   et   solidaires   visées   au paragraphe  1  du  présent  article  doivent  être  conformes  aux  modèles prescrits par circulaire du premier ministre.

ARTICLE 14 : RESTITUTION DES CAUTIONS ET DE LA RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire et restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéré d’office après que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la signature du procès verbal de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché :

- A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage ;

- A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1- 81 -254 du 11 Rajeb 1402 ( 6 mai 1982 ) à raison des dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux ;

- A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.

ARTICLE 15 : CESSION DU MARCHE

Conformément aux conditions prévues dans l’article 27 du CCAGT. La cession du marché est interdite sauf dans les cas de la cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise titulaire à l’occasion d’une fusion ou d’une cession. Dans ces cas, le marché ne peut être cédé que sur autorisation expresse de l’autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit être conclu.

ARTICLE 16 : CAS DE FORCE MAJEUR :

Ajournements et prolongation du délai pour intempéries

En application des dispositions des articles 47et 48 du CCAGT relatifs à la force majeure en cas d’intempéries, il est prévu ce qui suit :

Pour la programmation des travaux, l’entrepreneur est réputé tenir compte des intempéries prévisibles régnant dans le lieu des travaux.

Sont considérées comme intempéries prévisibles, la moyenne journalière des hauteurs de pluie et celle de température enregistrées au cours des 15 dernières années précédant l’année de la remise de l’offre, à la station météorologique la plus proche du chantier, sur une période correspondant à celle comprise entre le début et la fin des travaux.

On ne tiendra compte pour déterminer cette moyenne que des  jours où :

- la hauteur d’eau recueillie dépasse cinq (5) millimètres ;

- la température maximum dépasse trente cinq (35) degrés Celsius.

Si au cours du délai d’exécution, le chantier est arrêté ou ralenti en raison de pluie ou d’élévation de température, il ne peut être accordé à l’entrepreneur, un ajournement que si les valeurs d’intempéries établies comme indiqué ci-dessus, excèdent celles réputées prévisibles.

En cas d’arrêt complet des travaux, la prolongation accordée à l’entrepreneur, sur sa demande appuyée des justificatifs, correspond au nombre de jours calendaires obtenue en défalquant du nombre de jours d’arrêt constatés, le nombre de jours d’intempéries prévisibles. Cet ajournement est notifié par ordre de service du maître d’ouvrage ;

En cas d’arrêt partiel ou ralentissement des travaux, la prolongation du délai accordée à l’entrepreneur, sur sa demande appuyée des justificatifs, est évaluée d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur compte tenu des effets du ralentissement sur le délai d’exécution des travaux ou, le cas échéant, sur chaque délai intermédiaire concerné. La prolongation ainsi convenue doit être fixée par avenant.

ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par l'Entrepreneur  de satisfaire  aux prescriptions  de l'article  20 du C.C.A.G.T,  en ne faisant  pas  élection  de  domicile  à  proximité  des  travaux,  toutes  notifications   relatives  à l'Entreprise lui seront valablement faite à l’adresse mentionnée dans son acte d’engagement.

ARTICLE 18 : PILOTAGE ET COORDINATION

Les responsables du pilotage et de coordination du projet sont l’Architecte et le représentant du Maître d’ouvrage.

ARTICLE 19 : MODALITE  DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

Les  sommes  dues  à  l’entrepreneur,  résultent  de  l’application  dans  les  décomptes  des  prix unitaires  du  bordereau  des  prix  –  détail  estimatif  aux  quantités  réellement  exécutées,  et constatées par le maître d’œuvre, seront payées par virement au compte postale ou bancaire de l’entrepreneur sur présentation de décomptes établis au fur et à mesure de l’avancement des travaux dûment  arrêtés et certifiés.

Une avance est octroyé à l’entreprise pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur ou égale à Cinq Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (500 000.00DH TTC) et dont le délai d’exécution est supérieur ou égale à quatre (4) mois.

L’octroie de cette avance dépend de la disponibilité du crédit

ARTICLE 20: PÉNALITÉS

En exécution de l'article 40 du C.C.A.G.T, à défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date déterminée, il sera appliquée, sans préjudice de l’application de l’article 65 du C.C.A.G.T, une pénalité de 1‰ (un pour mille) du montant du marché augmentée le cas échéant des montants des avenants par jour de calendrier de retard sans que le montant total de ces pénalités dépassera 10 % (dix pour cent)  du montant global du marché. Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des décomptes des sommes dues à l’entrepreneur.

ARTICLE 21: SOUS TRAITANCE

Le titulaire choisit librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifie au Maître d’Ouvrage la nature des prestations qu’l envisage de sous traiter, conformément à l’article 141 du règlement en vigueur.

Le titulaire du Marché doit confier – dans le cas où il envisage de sous traiter une partie du Marché – à des prestataires installés au Maroc.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marché tant envers le Maître d’Ouvrage qu’envers les ouvriers et les tiers.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du Marché, ni porter sur le lot gros œuvre et étanchéité étant le corps d’état principale du Marché

ARTICLE 22: ASSURANCES ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

## Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de l’entrepreneur sont celles prévues par l’article 25 du CCAG-T approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).

## L’entrepreneur  sera tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification de l’approbation du marché, de produire les certificats d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer au Maroc, à savoir ceux rapportant :

## Véhicules  et  engins :

L'Entrepreneur devra également présenter, une attestation prouvant que tous les véhicules et engins affectés au chantier sont assurés conformément aux règlements en vigueur.

## Accident de travail :

## L’entrepreneur est assuré sur la totalité de son personnel  et pour l’exécution  des travaux prévus au marché, contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents.

## Police de chantier - Responsabilité civile :

L'Entrepreneur assure sous sa responsabilité personnelle la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la surveillance et la sécurité du chantier conformément aux lois, décrets, règlements de police de voirie, d'hygiène ou autres dont il ne saurait plaider l'ignorance, de sorte que le Maître de l'Ouvrage ne soit jamais inquiété ni poursuivi à ce sujet, ces indications n'étant d'ailleurs pas limitatives.

Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords.

Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, à ses propres frais et diligence, seront tenus de souscrire une assurance individuelle de "RESPONSABILITE CIVILE DE CHEF D'ENTREPRISE" pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures causés aux tiers soit par leur personnel salarié en activité de travail, par le matériel d'industrie, d'entreprise ou d'exploitation et du fait des travaux avant réception.

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre les conséquences de tous dommages ou préjudices causés à l'occasion des travaux à toutes personnes ou propriété y compris celle du Maître de l'Ouvrage à l'exclusion des dégâts superficiels dus à l'utilisation permanente des lieux de travail.

## Assurance "Tous  risques  chantiers" :

L'assurance tous risques chantiers devra couvrir l'ensemble des constructions, installations, matériels, pertes, avaries, détérioration qu'elle qu'en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle que maladresse, négligence, vol ou détournement incendie, tempête, ouragan, cyclone affaissement de terrain dégâts des eaux.Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maître de l'Ouvrage et de la Maîtrise d'Œuvre.

L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre toutes réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intérêts, frais, charges et dépenses de toutes natures pouvant survenir à l'occasion de ces travaux.

Cette garantie doit être suffisante. Elle doit être illimitée pour les dommages corporels.

## Dommages  recours :

L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maître de l'Ouvrage et la Maîtrise d'Œuvre pour tous dommages qui pourraient survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf ses droits de recours contre l'auteur responsable des dommages.

Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toutes personnes à l'occasion de l'exécution du marché, l'Entrepreneur s'engage à garantir la Maîtrise d'Œuvre et le Maître de l'Ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit de tout recours contre eux.

L’entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu’il est seul responsable de tous accidents ou dommages de matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché, ou causés par son personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’après leur achèvement, pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge de l’Administration.

## Nota : Aucun paiement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation.

ARTICLE 23 : INSTRUCTIONS - LETTRES – DOCUMENTS

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront adressés par l’Administration.

Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la volonté de l’Administration ou pour justifier un retard dans l’exécution des travaux.

Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par l’Administration et plus précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu à proximité des travaux ou à défaut à l’adresse indiquée dans son acte d’engagement.

Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché à l’Administration.

L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration et à sa demande tous les renseignements intéressants l’exécution et l’avancement des travaux.

ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

- L'Entrepreneur  ne  pourra  élever  aucune  ‚ réclamation,  ni prétendre  à indemnité‚  ou plus-value, pour le gène et les suggestions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d’état appelés à travailler sur le chantier.

- Il  est  précisé  que  parmi  les  dépenses  incluses  dans  les  prix,  selon  l'article  53  du C.C.A.G.T.,  figurent  les  autorisations  réglementaires,   les  frais  de  branchement  du chantier  aux réseaux  d'eau,  d'électricité‚  etc. et les consommations  pendant  toute la durée  des  travaux.  Au cas où  les  branchements  ne  seraient  pas réalisés  lors  du  démarrage   du  chantier  ou  pendant  les  travaux, l'Entrepreneur   devra  assurer  les  approvisionnements   à  l'aide  de citernes et de groupes ‚ électrogènes.  Ces matériels devront être en nombre suffisant pour ne pas gêner la cadence normale d'exécution et d'avancement  des travaux. L'Entrepreneur  ne pourra prétendre  à aucune  plus-value  pour ces dispositions  qui doivent  être comprises dans les prix unitaires.

- Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition des Entrepreneurs  est fixe à : QUINZE (15) jours de calendrier à compter  de  la  date  de  réception  provisoire.  En  outre,  une  pénalité  de:

UN  DIX MILLIEME  (l/10.000)  du  montant  initial  du  marché,  par  jour  de  calendrier,   sera appliquée en cas de retard à compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut.

- Il est formellement stipulé que l’Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la   nature   et   des   conditions   et   difficultés   d’exécution   des   travaux   pour   avoir personnellement  examiner  dans tous leurs détails  les pièces  du projet établis  par le BET et l’architecte, avoir visité l’emplacement de la futur construction et l’édifice actuelle de  l’ensemble   artisanal y  compris   toutes   les  difficultés   d’exécution   y  afférentes (fondations,  renforcement  de  structure,…etc.),  s’être  entouré  de  tous  les renseignements nécessaires désirables pour que les ouvrages finis soient conformes à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du marché.

- L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, Ordre de service. Lettres et instructions qui lui seront adressés par le Maîtrise d’œuvre.

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de la ville du projet en question.

Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel  ou par des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments mis à sa disposition.

Il devra s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S, assurances, etc.).

ARTICLE 25 : BESOIN EN MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE  TRAVAIL

L’entrepreneur devra faire connaître huit (8) jours au moins avant l’ouverture du chantier, au bureau de placement compétent pour le lieu où s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’œuvre par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d’emploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans l’obligation de procéder à des nouvelles embauches.

L’Entrepreneur soumettra au visa du Bureau de Placement la liste des ouvriers permanents qu'il a l'intention d'employer sur le chantier. L’Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste, constamment tenue à jour des ouvriers employés sur le chantier, ceux présentes par le Bureau de Placement portés sur une liste à part.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement.  Toutefois sa liberté d’embauche restera entière et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de représentation qui est délivrée par le bureau et qui est renvoyée à ce bureau soit par le chômeur, soit par l’entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont applicables au présent marché.

ARTICLE 26 : CARACTERE DES PRIX

En plus de ce qui est prévu à l’article 53 du CCAG-T, il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution du projet, avoir visité l’emplacement des futurs travaux, s’être procuré tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du présent marché.

Les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de fonctionnement. Ils correspondent également à tous percements, saignés, rebouchages, raccords de toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l’ouvrage (main d’œuvre, matériaux, matériel, etc.) sont compris dans les prix les charges suivantes :

- Les études, l’exécution des plans de détails et notes de calcul.

- L’implantation des ouvrages.

- Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications particulières du marché.

- La totalité de la main d’œuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages.

- L’enlèvement de toutes les installations de l’entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépôts de matériaux, terres, gravats, … y compris l’enlèvement des terres, déchets ou autres matières provenant de l’exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception.

- Les frais de gardiennage de son propre chantier.

- Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc...

- Les dépenses d’énergie et de matière consommable.

- L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée du chantier.

- Les frais des essais pour contrôle en cours de chantier lorsque les résultats de ces essais n’est pas conforme. A noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont à la charge de l’Administration.

- Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire agréé seront à la charge de l’entreprise.

- Les frais de l’occupation temporaire du domaine communal sont à la charge de l’entreprise.

Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés sans aucune intervention ou prestation de l’Administration autres que celles désignées dans les conditions particulières du marché.

ARTICLE 27: REVISION DES PRIX

Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante :

P = P0 x (0.15+ 0.85 x BAT6/BAT60)

P	: le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po 	: le montant initial hors taxe de cette même prestation.

BAT6o:   indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

Les règles de révision des prix sont fixées par l’arrêté du Chef de Gouvernement n° 3-205-14 du 09/06/ 2014 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services portant sur les prestations d'études passés pour le compte de l'Etat.

ARTICLE 28 : SOUS-DÉTAIL DES PRIX

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaître nettement :

- Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine  d’où ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou carrière, les frais d’amenée à pied d’œuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impôts, TVA et bénéfice ;

- Pour les dépenses de main d’œuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impôts et bénéfices ;

- Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses  de main d’œuvre et d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails.

- Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités  de matériaux utilisés, les dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.

ARTICLE 29 : RÉSILIATION DU MARCHE

Les  conditions de résiliations sont celles prévues par les articles  48, 49, 50 et 51 du CCAGT ainsi que l’article 142 du règlement de l’université précité.

ARTICLE 30 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :

- La liquidation des sommes dues par le Maître de l’Ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée par ces soins de Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan.

- le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus à l’article Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.

- Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur auprès de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du présent marché

- En cas de nantissement du présent marché, l’administration délivrera au auprès de l’entreprise sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire en copie unique conforme à l’original de son marché. Les frais de timbres de l’original, conservé par l’administration, sont à la charge de l’entreprise.

ARTICLE 31: CONTROLE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle (Architecte, BET, BC et Laboratoire des essais), auront libre accès au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire,  les échantillons  de matériaux et matériels mis en œuvre  pour essais  et examens.  Ils vérifieront  la conformité  des travaux  avec les prescriptions du présent marché, ils assisteront à la réception des travaux enterrés, cachés, etc.

L’entrepreneur   est  tenu  de  fournir   à  ses  frais   la  main   d’œuvre,   les  récipients,   les échafaudages et le matériel nécessaire aux prélèvements.

L’entrepreneur  doit accepter  l’arbitrage  du Maître  d’ouvrage  sur tout point  l’opposant  aux agents désignés pour contrôler les travaux.

Le Maître d’Ouvrage  désignera  des personnes  chargées  du suivi de l’exécution  des travaux objet du marché qui participeront aux phases clefs du projet  à savoir :

-     la participation aux réunions de chantier,

-     le suivi et le contrôle périodiques des travaux,

-     les réceptions provisoire et définitive.

L’entrepreneur  s’engage à leur laisser   libre accès aux chantiers et de leur présenter tous les documents et informations utiles à leur mission.

ARTICLE 32 : ÉCHANTILLONNAGE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur devra faire agréer, par la Maîtrise d’œuvre et l’administration, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l’article 201 & 2 du D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et la qualité des matériaux proposés.

En application de l’article 42 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés à l’exécution des travaux ne seront d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication Marocaine .En outre, et à chaque livraison, l'entrepreneur doit produire les pièces justifiant la provenance des matériaux approvisionnés (bon de livraison).

Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance du sable et l’estimation de la quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée selon la réglementation en vigueur.

En cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues à l’article 142 du règlement de l’université.

L’administration et la Maîtrise d’œuvre  pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si à l’expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si l’usure du matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence insuffisante dans l’exécution des travaux.

Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, l’entrepreneur aura à passer commande ferme de tous matériels, quelque soit l’origine.

Il est spécifié que l’agrément du matériel par l’administration ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers.

Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation de ces carrières.

Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont pas, il sera exigé de l’Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

ARTICLE 33 : RÉUNIONS  DE CHANTIER

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront outre l’Administration, l’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires l’Administration habilités à contrôler les travaux.

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou à défaut, se faire représenter par un mandataire pour agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantiers.

A chaque réunion, un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par l’administration.

L’entrepreneur devra commencer l’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant les travaux.

En cas d’absence,  non excusée  par lettre  recommandée,  à une réunion  de chantier  il sera appliqué une pénalité de  CINQ CENTS DIRHAMS (500,00 Dh.). Cette ou ces pénalités seront déduites d’office du prochain décompte.

ARTICLE 34 : RESPONSABLE DU CHANTIER

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, à l’agrément de l’Administration, le responsable qualifié qu’il compte désigner comme son représentant sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles pour des travaux de même importance.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître de l’Œuvre pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier.

ARTICLE 35 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur aura à sa charge tous les frais découlant de l’installation de chantier faite conformément au plan d’installation et d’organisation du chantier remis dans le délai prévu par l’article 7 du présent marché pour acceptation par la maîtrise d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. Il disposera, si nécessaire, pour l’installation de son chantier des terrains avoisinant les constructions qui lui sont autorisés par l’Administration.

Organisation du chantier

L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maîtrise d'Œuvre et Maître d’Ouvrage pour permettre à tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels prévus.

L'Entrepreneur doit mettre  en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir à la Maîtrise d'œuvre et Maître d’Ouvrage, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les dispositifs  de contrôle.

L'Entrepreneur fait son affaire auprès des services compétents de toutes démarches, autorisations et règlement de frais de branchement au réseau de voirie etc… ou autres sujétions ayant trait au chantier, il fait établir notamment les branchements et de voirie canalisations pour la distribution de l'eau, de l'électricité et du téléphone correspondant aux besoins de chantier.

L'Entrepreneur assure l'établissement et l'entretien des voies provisoires nécessaires à l'approvisionnement du chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et l'entretien de toutes installations telles que hangars et magasins nécessaires pour une  conservation de ces matériaux, matériels et fournitures. Il règle tous les frais y afférents.

Il est interdit à l'Entrepreneur et à ses sous-traitants d'utiliser les locaux des bâtiments en cours de construction pour leurs propres besoins tels que dépôts, magasins, bureaux, dortoirs, etc. L'attention de l’entrepreneur est attirée qu'il est formellement interdit de loger  les ouvriers sur le site du projet.

Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de stockage et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de l'achèvement des travaux et de leur réception provisoire.

L'Entrepreneur doit porter, sans délai, à la connaissance de la Maîtrise d'Œuvre et Maître d’Ouvrage tout fait ou constatation de nature à engendrer des difficultés de raccordement des bâtiments aux réseaux enterrés et à la voirie, même lorsque ceux-ci ne doivent pas être réalisés par ses soins.

Installation du chantier :

Dès la réception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, l’entrepreneur remet pour acceptation par la maîtrise d’œuvre, Maître d’Ouvrage un plan d’installation de chantier et procèdera à l'installation de son chantier.

L'entrepreneur fait ses démarches auprès des régies et autorités locales pour toutes autorisations ainsi que l’autorisation de l'occupation du domaine public.

Il obtient les autorisations d'utilisation du domaine public et  règle les frais qui sont  à sa charge.

L'Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient être présentées par les Administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de même des travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au même titre, le tout de manière que le Maître d’Ouvrage ne puisse être recherché à ce sujet. L'Entrepreneur s'engage en tant que besoin à garantir celui-ci  de toute responsabilité à cette occasion.

L’entreprise doit assurer, à sa charge, les prestations, énumérées au chapitre III  l’article A1 du présent CPS.

ARTICLE 36 : PLANS DE RECOLLEMENT.

En fin d'exécution, l'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un calque, roulé‚ et trois tirages des dessins suivants, pliés au format 21 X 30 ainsi  qu’une production numérique sous CD-ROM (fichier format dwg):

- Dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut-être différente des dessins primitifs, et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés

- Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été posés, repérés par les symboles et teintes conventionnels, avec indication des sections et autres caractéristiques; ces dessins indiqueront la position de tous les regards, postes d'eau, vannes, appareils électriques, prises de courant, boites, foyers lumineux, etc..

- Toutes notices, schémas et instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et matériels installés, en trois (3) exemplaires, à remettre au Maître de l'Ouvrage.

Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement TRENTE (30) jours après la réception provisoire, il lui sera appliqué une retenue de UN POUR CENT (1%) du montant du marché, arrondie à la dizaine de dirhams supérieure.

ARTICLE 37 : ESSAIS ET CONTROLE DES  MATÉRIAUX ET DU MATÉRIELS

L’entrepreneur aura à sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux ainsi que les essais de réception des fonds de fouilles et des différents ouvrages et installations techniques. Ces essais et analyses doivent être réalisés conformément aux règles de l’art et normes en vigueur par des organismes agrées à la charge de l’entrepreneur.

ARTICLE 38: MALFACON

Si des malfaçons venaient à être décelées, les travaux seront refaits à la charge de l’entrepreneur, si des réfections  entraînent  des dépenses  pour d'autres  corps d'état,  celles-ci seront également à la charge de l'entrepreneur responsable.

ARTICLE 39: NETTOYAGE DU CHANTIER

Le  nettoyage  du  chantier  devra  être  effectué  régulièrement.  Le  maître  de  l'ouvrage  pourra exiger ce nettoyage à tout moment s’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers seront déposés à un endroit désigné par le maître de l’ouvrage. Ils seront ensuite enlevés par l'entrepreneur attributaire des travaux et transporté aux décharges publiques. Ce nettoyage devra être fait quotidiennement.

En application de l’article 44 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est fixé à quinze (15) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut.

ARTICLE 40 : RECEPTION PROVISOIRE

A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur à la réception provisoire des travaux. Une commission  à  cet  effet,  doit  être  composée  par  :  les  représentants  du  maître  d’ouvrage, l’architecte, l’Ingénieur du B.E.T., l’Ingénieur du bureau de contrôle, l’Ingénieur du laboratoire et de l’Entrepreneur après la visite des ouvrages jugeront si cette réception peut être prononcée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire seront repris conformément aux règles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

Auparavant, l’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes :

- Avoir terminé l’ensemble des travaux,

- Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché.

La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C.A.G T.

ARTICLE 41 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 76 du CCAG-T,  Douze (12) mois après la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de l’Entrepreneur à la réception définitive des travaux.

La réception définitive des travaux est prononcée si l’entrepreneur :

- A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage

- A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable (alinéa 2 §3 article 76 du CCAGT)

- A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.

Toutefois, l’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée à l’administration vingt jours (20 jour) au plus tard avant la date de l’expiration du délai de garantie prévue à l’article 75 du CCAGT.

si le maître d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de l’alinéa 2 du § 2 de l’article 76 concernant la communication à l’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, des listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers.

Après la réception définitive, l’entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.

ARTICLE 42 : ATTACHEMENTS –SITUATIONS -ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

1.   Les  attachements   seront  établis  à  partir  des  relevés  faits  sur chantier, des quantités réellement exécutées et des approvisionnements  effectués, seront prises au fur et à mesure de l’avancement  des travaux contradictoirement  entre le représentant du maître d’ouvrage, maître d’œuvre et l’entrepreneur.  A cet effet, l’entrepreneur  doit  se  soumettre  aux  dispositions  de  l’article  61, 62 et 64 du C.C.A.G.T.

2.   Les acomptes  sur approvisionnement  ne seront  prévus  dans  le cadre  du  marché.

ARTICLE 43 : TAXES ET TRANSPORT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la Taxe sur la valeur Ajoutée (T.V.A.) instituée par le Décret N°2.86.99 du 14/3/86 et promulguée par le Dahir N°1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) qui sera ajoutée au montant total hors T.V.A.

L’entrepreneur  devra inclure dans ses prix les frais de transports des matériaux rendus sur le lieu des travaux.

ARTICLE 44 : COMPTE PRORATA

Les dispositions de l’article compte prorata ne s’appliquent  pas au présent marché qui prévoit les constructions en lot unique.

ARTICLE 45 : AVENANTS.

En plus des stipulations de l’article 12 du CCAGT le maître d’ouvrage peux conclure des avenants, il peut être passé également des avenants pour constater des modifications dans :

  - La personne du maître d’ouvrage ;

  - La raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ;

  - La domiciliation bancaire du titulaire de marché.

Les avenants ne sont valables et définitives qu’après leur approbation par l’autorité compétente.

ARTICLE   46: DEROGATION AU C.C.A.G.T ET D.G.A.

Si  le présent  marché  déroge  à une  prescription  des  textes  cités  en  titre,  l’entrepreneur  se conformera  aux prescriptions  du présent  CPS,  pour toutes clauses  en dérogation  avec le C.C.A.G.T et le D.G.A.

ARTICLE   47: DISPOSITIONS GENERALES

Toutes  les dispositions  du C.C.A.G.T, auxquelles le présents CPS ne déroge pas sont applicables.

ARTICLE   48 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

En cas d’augmentation  ou diminution  dans la masse des travaux,  il sera fait application  des dispositions de l’article 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE   49 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D’OUVRAGES

En cas de changement dans diverses natures d’ouvrages, il sera fait application de l’Article 59 du C.C.A.G.T.

ARTICLE   50 : MESURE COERCITIVES ET LITIGES

Tous  les  litiges  pouvant  survenir  entre  l'Entrepreneur  et  le  Maître  d’Ouvrage ayant pour  objet  du Marché et qui ne peuvent être réglées par voie aimable, seront soumis aux tribunaux du Maroc statuant en matière administrative en l’occurrence le tribunal de Tétouan

ARTICLE   51 : MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’ouvrage le programme d’exécution pour assurer la sécurité et l’hygiène conformément à l’article 33 du C.C.A.G.T. Ce rapport sera tenu à jour par le titulaire qui en signalera à l’administration en cas de modification.

ARTICLE   52: Protection de l’Environnement

L’entrepreneur prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, conformément à l’article 30 du C.C.A.G.T.

Chapitre II: CAHIER DESPRESCRIPTIONS TECHNIQUES

II.1 - Gros- œuvre

- : Etendue  des  travaux

-Terrassements

- Exécution des terrassements généraux en déblais ou en remblais destinés à l'implantation des bâtiments inclus dans le plan de masse;

- Exécution de tous les terrassements en rigoles, tranchées ou en puits nécessaires aux fondations des bâtiments et à tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les conditions définies dans le devis descriptif.

- Ouvrages en fondations

- Remblais, matelas en TVN ou hérissonnage  pour bâtiments;

- Bétons de propreté ou bétons cyclopéens ou maçonnerie  de moellons;

- Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles et tout autre ouvrage en béton armé suivant        plans;

- Canalisations intérieures enterrées puis assainissement ou autres réseaux;

- Regards.

- Ouvrages en infrastructure et superstructure

- Structure de béton armé en élévation;

- Maçonneries;

- Enduits;

- Dallages armé et dallage industriel;

- Conduits de ventilation.

- : Terrassements

- Mode  d'exécution des travaux

Les déblais et remblais seront effectués à la main ou par emploi d'engins mécaniques. L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des ouvrages mitoyens et endosse toute responsabilité dans le cas contraire.

- Déblais

Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maître d'Ouvrage et la Maîtrise d'Oeuvre à la reconnaissance des fonds de fouilles.

Les travaux comprennent :

- Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont L’entrepreneur sera seul responsable et toutes sujétions de travaux par tranches alternées;

- Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement;

- Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations;

- La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation aux décharges publiques;

- Abattage et dessouchage des arbres y compris l’évacuation et le transport vers un lieu qui sera désigné par l’Administration.

- Remblais

Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre complémentaire. Les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 m et arrosés de minimum à 90 % de l'Optimum Proctor.

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravats, argiles, plâtres etc. sera rigoureusement proscrit.

- : Ouvrages  en  béton

- Composition des bétons - Mortiers - Dosage et fabrication

Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en poids ou volumes.

Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants à employer seront entreposés à proximité immédiate du lieu de malaxage; les tas de chaque espèce étant séparés par des cloisons.

Les méthodes de fabrication seront précisées par L’entrepreneur, centrale à béton ou bétonnières multiples, mais restent soumises aux contrôles de la Maîtrise d'Œuvre.

L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrique avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés.

La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du béton, des résistances mécaniques escomptées et de la compacité.

Il devra respecter les dosages des liants et granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale à 28 jours de : 270 bars en compression.

Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Elles devront être fixées par les résultats de l'étude granulométrique.

L’entrepreneur devra en outre faire exécuter, à ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis en oeuvre, selon les indications du bureau de contrôle.

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, seront démolis et refaits aux frais de L’entrepreneur.

Tableau des bétons

| Désignations suivant la Norme | Ciment | Sable | Gravette |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. M. 10.03 F009 | CPJ 45 |  | 8 A 15 | 15 A 25 |
| Classe B1 Classe B 2 (Poteaux - Poutres) Classe B3 Classe B4 Gros Béton Classe B 5 (Propreté) Classe/B6(Cyclopéen | 400 350 350 300 200 250 | 350 350 350 450 450 450 | 700 700 300 300 1000 | 300 300 700 1000 1000 |

Tableau des Mortiers

| Désignation | Ciment CPJ 35 en Kg | Sable en l | Chaux Grasse éteinte en Kg | Sable 0,1/3,15 en l | Sable 0,1/2 en l | Emploi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier N°1 | 350 | 1000 | - | - | - | Mortier pour hourdage Murs et cloisons |  |
| Mortier N°2 | 300 | - |  | 1000 |  | Mortier au ciment Corps d'enduits |  |
| Mortier N°3 | 200 | - |  | - | 1000 | Enduit de finition |  |
| Mortier N°4 | 500 | 1 000 | - | - | - | Gobetis - Glacis d'appui |  |
| Mortier N°5 | 400 | 1 000 | - | - | - | Enduit hydrofuge Hydrofuge : suivant dosage prescrit par le fabricant (type SIKA ou similaire) |  |

- Qualité des matériaux

Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites ci-après :

- Sable pour mortier	            : 0,002 m;

- Sable pour béton		: 0,005 m.

Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de 0,005 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 de diamètre.

Les gravettes destinées à la confection du béton devront pouvoir passer dans tout sens dans un anneau de 0,04 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005m de diamètre. Les granulats ne devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de matières fines. L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

- Liants

Les liants utilisés seront du type CPJ 35 et CPJ 45 selon les prescriptions d'utilisation. S'ils sont livrés en sac, ils devront être stockés en quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas à souffrir  du  retard  consécutif  à  une  livraison défectueuse.

- Adjuvants

Ils seront du type SIKA ou similaires pour le béton armé; ils seront utilisés conformément aux prescriptions du fabricant  et  du  B.E.T.

- Aciers pour béton   armé

Les aciers pour béton armé seront des aciers à haute adhérence ayant les spécifications définies dans les normes en vigueur.

- Coffrages - Mise en oeuvre

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu. En particulier, la verticalité des poteaux devra être particulièrement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur d'implantation des poteaux superposés. Les arêtes des éléments continus devront être rectilignes sans écart aux raccords ni ventre.

L'étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise en vibration.

Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres qui pourraient s'opposer à leur fonctionnement.

Aucun bois de coffrage ne devra être abandonné en coffrage perdu.

En aucune façon, L’entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles comme joues de coffrage. Une exception peut être faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses avec des parois non faibles et les remplissages en gros béton.

- Parements

L’entrepreneur  devra  veiller  au  respect  des  parements  des  ouvrages  tels  qu ' ils  sont  prévus.

Dans le cas de parements ordinaires, les coffrages seront, avant toute mise en oeuvre de béton, nettoyés des copeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage antérieurs.

Dans le cas de parements devront rester apparents, les coffrages seront particulièrement lisses. La planitude des parois devrait être au moins égale à celle exigée pour l'enduit parfaitement dressé.

Pour ce faire, les faces des coffrages seront en bois de premier emploi, raboté intérieurement, Les coffrages seront huilés pour  faciliter  la dépose. Cette huile ne devra nuire en aucune façon à l'accrochage d'un quelconque enduit ou revêtement.

L’entrepreneur de gros œuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il emploiera sur le chantier. L'Entreprise de peinture devra être tenue au courant de cet   agrément.

- Armatures pour béton armé

Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, la  liaison des cloisons pour éléments préfabriqués etc.

Les armatures seront mises en place suivant les normes BAEL 83/91 et en respectant scrupuleusement les plans de béton armé et les indications du B.E.T.

Les cales seront en béton.

Dans tous les cas, les aciers devront toujours être enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des impératifs du comportement au feu des structures en B.A.

Tout acier atteint de tache de rouille détachable sera refusé.

- Mise en œuvre des bétons :

Mise en œuvre des bétons non armés

Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés soit damés ou vibrés. Après damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogène.

Mise en œuvre des bétons armés

Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés à l'aide d'appareils apportés à l'exclusion de toute vibration d'armatures. Les vibrations seront arrêtées dès que la laitance apparaîtra autour de l'appareil vibrant. Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogène (pas de nid de cailloux ni d'épaufrure).

- Aspect des bétons

Béton devant rester brut de décoffrage non parementé

Le béton sera soigneusement ragréé et les arêtes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou balèvre sera enlevée au ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints divers devront être enlevés.

Béton  destiné à recevoir un enduit

Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l'enduit. Il devra être rugueux, sans toutefois comporter de balèvre.

Béton  lisse brut de décoffrage à peindre

L’entrepreneur devra livrer des bétons de décoffrage lisses et plans, prêts à recevoir l'application de la peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie:

- Soit  par   meulage  sur  les  parties  saillantes  et  les  aspérités (en  particulier  pour  les  cueillies);

- Soit par une surcharge pour le manque de matière.

L’entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mêmes caractéristiques au toucher que les bétons brut de décoffrage non parementé. Cette surcharge pourra être exécutée à l'aide d'un mortier de ciment ou produit de ragréage.

L’entrepreneur de gros œuvre s'assurera auprès de l'entreprise de peinture que les produits employés ne présentent pas d'incompatibilité avec les peintures appliquées.

Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des branches métalliques ou en contre-plaqué, le bullage de surface sera repris dans les conditions suivantes:

L’entrepreneur de gros œuvre se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur à 3 ou 4 mm de diamètre.

Arêtes et cueillies

L’entrepreneur livrera des arêtes et des cueillies nettes et franches exemptes de balèvre et épaufrures. Il devra remédier à tous les défauts.

Tolérance d'exécution

Pour les plafonds en dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes :

- Niveau + 5 mm - dénivellation 5 mm (amplitude maximum sur une pièce);

- Planéité	: Flèche inférieure à 3 mm pour une règle de 2 ml passé en tous sens;

- Joint	: dénivelés maximum à 2 mm à reprendre par ponçage soigné.

Surfaçage des planchers destinés à recevoir un revêtement de sol mince et collé.

- Tolérances maximales admises:

- Niveau	: 4mm;

- Planéité	: 3mm;

- Surfaçage	: Talochage fin.

Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends poreux prévus pour recevoir un enduit  garnissant  mince), les tolérances maximales admissibles sont  les  suivantes:

- Implantation		: 5 mm;

- Amplitude en tout sens	: 5 mm;

- Vérification  		: 3 mm sur  la  hauteur  d'étage;

- Planéité			: Flèche inférieure à 2mm pour une règle de 2ml passé en tous sens;

- Bullage 			: dito plafonds;

- Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés + 5mm;

- Arêtes			: Parfaitement dressées.

- Essais sur Béton

Les quantités d'agrégats composant les bétons n°4, 5 et 6 seront déterminées après essai au laboratoire public d'Essais et Etudes.

La résistance à la compression minimale exigée à 28 jours mesurée sur cylindre de 200 cm² de section sera de 270 bars.

La résistance à la traction sera de 23,2 bars minimum.

Les aires de stockage des différents granulats servant à la composition du béton armé seront délimitées par des cloisons et le sol sera recouvert d'un béton de propreté.

Le nombre  d'éprouvettes sera de :

- 3 pour les essais de compression à 7 jours;

- 6 pour les essais de compression à 28 jours.

La résistance à 7 jours est donnée à titre indicatif. Seules les résistances à 28 jours ont une valeur contractuelle. Ces essais sont à la charge de L’entrepreneur.

- Essais de convenance : destinés à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du chantier et avant le démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier à celles du béton d'agrément.

Ces essais se feront selon les modalités indiquées à celles des éprouvettes d'agrément et ils sont à la charge de  L’entrepreneur

- Essais de contrôle : afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton et sont également à la charge de L’entrepreneur. Ces essais se feront selon le tableau suivant, dans lequel le nombre de prélèvement donné comme minimum à titre indicatif devra être confirmé par le laboratoire agréé par la Maîtrise d'Oeuvre et le Maître  d'Ouvrage.

| ##### PRELEVEMENT POUR BATIMENT COURANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Béton courant Dosage: 350 Kg/m3 Fc 28j < 28 MPA | 1 P = 3 Eprouvettes au moins; V = Eléments porteurs verticaux; H = Eléments porteurs horizontaux supportés par V |  |  |
| Etages Courants | S < 500 m² | 500 < S <1 000 m² | S > 1 000 m² |
| Fondations | 2P | 3P avec 1P min par bâtiment | 4P avec 1P min par bâtiment 1P min par 300 m3 |
| Infrastructures et rez - de chaussée (par niveaux) | 2P pour V 1P pour H | 2P pour V 2P pour H avec 1P min par bâtiment | 3P pour V 2P pour H avec 1P min par Bâtiment 1P min par 300 m3 |
| Superstructures (par niveaux) | 1P pour V 1P pour H | 2P pour V 1P pour H avec 1P min par Bâtiment | 2P pour V 1P pour H avec 1P min par Bâtiment 1P min par 300 m3 |
| Béton non Structurel | 3P avec 1P Min par type d'Ouvrage | 4P avec 1P Min par type d'Ouvrage | 5P avec 1P Min par type d'Ouvrage |

Des essais supplémentaires pourront être demandés par le Maître d'Ouvrage ou par la Maîtrise d'Œuvre et seront à la charge de L’entrepreneur.

Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mises à disposition par L’entrepreneur.

Les prélèvements pour essais seront effectués par L’entrepreneur en présence d'un représentant de la Maîtrise d'œuvre. Les moules doivent être étanches.

La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par piquage d'une barre d'acier de diamètre 16 et par trois couches de 10 cm recevant chacune 12 coups de barre.

Les moules seront conservés recouverts de toiles humidifiées et le démoulage se fera après 24 heures minimum.Le transport au laboratoire ne se fera effectué qu'après 3 jours d'âge du béton par les soins de L’entrepreneur.

Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront gardées à l'abri du soleil et dans du sable maintenu humide.Les rapports des résultats des essais à 7 jours et à 28 jours seront communiqués directement à la Maîtrise d'œuvre par le laboratoire dans les plus brefs délais.

Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, la Maîtrise d'œuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les mesures imposées pourront aller jusqu'à la destruction et la reconstruction de ces ouvrages.

Cependant, la Maîtrise d'œuvre pourra autoriser ou exiger que des essais de contrôle en place non destructifs soient exécutés aux frais de L’entrepreneur. Ces essais peuvent être généralisés à toute la structure déjà réalisée aux frais de l'Entreprise.

Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L’entrepreneur pourra proposer des mesures à même de remédier à la situation.

Le Maître d'Ouvrage restera cependant seul juge.

Dans le cas où les résultats de contrôle du laboratoire, inférieurs aux valeurs exigées par les normes en vigueur, seront jugés acceptables par la Maîtrise d'Œuvre, une moins value sera appliquée à L’entrepreneur proportionnellement aux résultats des essais des matériaux. Le coefficient de relation sera calculé comme suit :

(Résultat exigé - Résultat de l'essai)/ Résultat exigé

- : Maçonnerie - matériaux

- Agglomérés de ciment préfabriqués (creux ou pleins)

Ils répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur, ils auront avant mise en oeuvre, au moins 3 mois de séchage et une porosité inférieure à 18 %. La résistance à l'écrasement ne devra jamais être inférieure à 60 Kg /m².

- Briques céramiques

Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 18 et 19 du D.G.A. ainsi qu'aux normes N.P.F. 14.301 et 13.401.

Elles seront obligatoirement mises à tremper dans l'eau 12 heures avant l'emploi. Celles qui désagrégeront seront mises au rebut. Il en sera de même pour toutes briques trop ou pas assez cuites, fêlées ou ne rendant pas un son clair sous le marteau.

- Mortiers

Se reporter au tableau de composition des mortiers et bétons.

- Mise en oeuvre

Murs en maçonnerie pour élévation et soubassement

Tous les murs et cloisons définis sur les plans d'Architecture sont côtés finis. Ceux définis sur les plans de béton sont cotés bruts.

Les murs et cloisons seront hourdés au mortier n°2 suivant le tableau des dosages et comprendront toutes sujétions des feuillures, trous réservation etc. Les bavures de mortier seront enlevées.

Les cloisons au droit des graines seront réalisées après la pose complète des tuyaux.

Pour maçonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les façons nécessaires pour le logement des linteaux, chaînages etc. . . .

Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la maçonnerie de parpaings l'emploi de    demi parpaings et d'éléments à feuillure est recommandé. Il y aura toujours des éléments pleins pour former appui des linteaux.

L’entrepreneur devra effectuer le scellement de trous les taquets nécessaires à la pose des ouvrages, les réservations et trous divers pour l'ensemble des corps d'Etat.

Joints de dilatation

Ils seront du type LITAFLEX 25, WATER - STOP ou TIOKOL suivant les cas.

Ils devront être réalisés avec le plus grand soin et parfaitement étanches. Les joints de dilatation seront recouverts en terrasse par une dallette en béton armé à 2 pentes suivant indication de la Maîtrise d'œuvre.

Joints de dilatation verticaux enterrés ou en contact avec l'eau

Ils seront constitués par un joint type WATERSTOP.

Joints de dilatation horizontaux

Ils seront du type WATERSTOP ou LITAFLEX 25.

- : Enduits

- Matériaux

Se reporter au tableau de composition des mortiers.

- Préparation des surfaces

Avant tout commencement des travaux, les surfaces à enduire seront convenablement préparées de manière à obtenir un bon accrochage.

- Briques et agglomérés : Joints dégradés;

- Béton : Surface rugueuse.

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau du mortier. Toutes les efflorescences seront soigneusement nettoyées.

- Enduits intérieurs

Sauf indication en contraire, tous les enduits seront exécutés au mortier n°5

Exécution

Epaisseur totale : 1,5 (minimum) à 2,0 cm (maximum).

Les enduits seront exécutés en deux couches, à la main ou à la machine suivant décision du Maître d’œuvre et la Maîtrise d'Oeuvre, par panneaux complets entre 4 arêtes ou joints.

Couche de dégrossissage : au moins 1 cm.

Couche de finition appliquée après prise suffisante de la première couche: épaisseur 0,5 cm minimum.

L'exécution des enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes:

- Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées;

- Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées et remplacées;

- La deuxième couche sera appliquée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions.

- Le saupoudrage de ciment pris sur l'enduit frais sera formellement interdit.

- Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à la pointe.

- A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé préalablement fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissurations de joints. Aucune fissure ne sera tolérée lors de la réception des travaux. Toutes les arêtes verticales, sur accès et couloirs recevront des baguettes d'angle en fer galvanisé. Les enduits seront finis à la brosse.

N O T A :

Sur les surfaces faïencées, L’entrepreneur ne devra appliquer qu'un enduit de ragréage. Les enduits des murs en parties faïencés seront exécutés après la pose des revêtements.

L’entrepreneur devra accorder un soin particulier aux raccords faïences - enduit et à la protection des carreaux.

- Enduits extérieurs

Exécution

L'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement dressée. Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arêtes et cueillies seront bien droites et sans surplomb.

Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 à 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2 matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés.

1 ère couche (couche d'accrochage)

Le mortier doit être très plastique et projeté très formant sur le support.

Cette couche sera au mortier n°6 et de 3 mm d'épaisseur.

2 ème couche

Cette couche se fera une huitaine de jours minimum après exécution de la 1ère couche de façon à ce qu’elle ait fait une partie de son retrait.

Cette couche sera au mortier n°1 et de 10 mm d'épaisseur.

3 ème couche (couche de finition)

Cette couche sera exécutée au mortier après un délai de quelques jours.

Elle sera exécutée au mortier n°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette couche sera régulièrement arrosée, plus particulièrement les faces exposées au soleil.

D'une façon générale, les surfaces à enduire seront humidifiées avant l'application de l'enduit.

- : Assainissement - canalisations enterrées

- Etendue des travaux

Les travaux comprennent:

- Les déblais et les remblais;

- La fourniture et la pose de canalisations;

- Les regards complets compris enduit, chape intérieure et tampons;

- Les caniveaux y compris grilles de fermeture;

- Les fourreaux pour le passage des différentes alimentations (eau, électricité téléphone etc.);

- Les chambres de tirage et l'ensemble des évacuations dans le collecteur général.

- Fouilles

Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en oeuvre aisée et rationnelle. Les pentes des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectées. Le remblaiement des tranchées ne sera effectué qu'après essais d'étanchéité des canalisations.

- Canalisations

Les canalisations enterrées pour l'évacuation des E.U. E.P et E.V. ainsi que pour le passage d'autres réseaux enterrés, seront en PVC type assainissement série 1.. Les coudes sont proscrits; chaque changement de direction comportera un regard.

Les tuyaux seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de 10 cm, (d'épaisseur sur assise meuble ou d'un lit de gravettes 15/25 de 20 cm d'épaisseur sur assise rocheuse), les tranchées seront remblayées avec des terres tirées ne comportant aucun élément dur.

Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie accidentelle.

Les traversées éventuelles des longrines, voiles etc... Par les tuyaux se feront obligatoirement à l'intérieur d'un fourreau en P.V.C. d'un diamètre nettement supérieur à celui du conduit.

Les emplacements des départs devront être correctement repérés en accord avec L’entrepreneur du corps d'Etat concerné.

- Regards

Les parois et fonds des regards seront exécutés en béton n°4, enduit avec renformis d'écoulement. Les regards de plus de 1m de profondeur seront munis d'échelons et de crosse en fer galvanisé.

- Tampons de couvertures extérieures

Ces tampons seront soit en fonte, conformes aux normes de la ville, ou en béton, selon la situation des regards et des plans d'exécution.

- Tampons de couvertures intérieures aux bâtiments

Pour les regards visitables ou sous siphon de cour le tampon est coulé dans un cadre en cornière galvanisée.

Ces dallettes amovibles qui seront munies d'un crochet de lavage en laiton ou en fer galvanisé reposeront sur un cordon bitumineux qui assurera l'étanchéité.

Le niveau ainsi que le revêtement supérieur des dallettes seront les mêmes que les sols environnants.

- Couverture en grille

Les couvertures des caniveaux et puisards seront en barreaux métalliques en fer carré de 10x10 mm fixé sur cadre en profil U de 30 x 30 mm. Le puisard ou caniveau aura un 2ème cadre en cornière L de 40x40 fixé par pattes à scellement en fer plat aux parois du regard. Toutes les parties métalliques seront galvanisées.

- Chambres de tirage

Les chambres de tirage seront exécutées comme les regards d'évacuation décrits.

Les dimensions seront celles préconisées dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans d'Architecture ou d'exécution. Les fonds de chambres de tirage qui risque d'être en contact avec l'eau comporteront un puisard de même dimension que la chambre et de 0,50 m de profondeur, rempli de pierres sèches et recouvert d'une dallette en béton munie de trous d'évacuation. Le dessus de cette dallette constituera le fond de la chambre de tirage. Ce puisard servira à absorber les eaux qui risqueraient de s'infiltrer dans les chambres.

- Couverture des chambres

La couverture des chambres de tirage sera constituée par une dallette en béton armé de 6 cm d'épaisseur ou sur la voie publique des tampons en fonte de type agréé par la Municipalité.

- Caniveaux

Constitués comme décrit en regards en ce qui concerne les parois et le radier.

- Couverture des caniveaux

Suivant couverture des regards.

- Fourreaux

L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour l'ensemble des alimentations.

- Fourreaux pour câbles électriques

En buses de ciment de diamètre 100 ou 150 suivant sections prescrites par l’O.N.E et les plans d'exécution.

- Fourreaux pour alimentation en eau potable

En buse de béton comprimé selon plans.

- Fourreaux divers

L’entrepreneur aura à sa charge tous les fourreaux nécessaires, autres que ceux définis ci-dessus pour les passages des alimentations et évacuations à travers des longrines, murs, poteaux, voiles, etc....

- Rappel pour le gros œuvre: Percements

Il est strictement spécifié que les éléments de structure B.A. ne doivent pas être touchés.

Il importe donc à l ' Entrepreneur de gros œuvre, dés le début des travaux, de se faire préciser par les différents corps de métier les plans de montage et de réservations, afin de prévoir initialement la pose de tampons en bois ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour permettre les passages ou scellements sans distinction.

- : raccords et calfeutrements

Il sera effectué, après la mise en place des éléments du second oeuvre, tous les raccords et calfeutrements nécessaires au mortier n°3, en particulier autour des menuiseries intérieures et des ouvrages extérieurs ainsi que les calfeutrements au droit des ouvrages extérieurs, en assurant une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau et en prenant toutes précautions pour ne pas gêner l'écoulement des eaux.

- : Prestations Particulières.

L’entrepreneur prendra toutes les précautions et mesures pour protéger les éléments en aluminium des projections de mortier de ciment, ou de manipulations de matériaux à proximité de ces éléments.

Il devra également protéger les feuillures des bâtis et menuiseries bois après leur mise en place.

- : Nature des travaux

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des ouvrages du chapitre respectif.

II.2- ETANCHEITE

- : Provenance des matériaux

Les matériaux proviendront, en principe des lieux d'extraction ou de production suivants :

| Désignation des matériaux | Qualité et provenance |
| --- | --- |
| Sable | De mer |
| Ciment Artificiel | Des Usines de ciment du Maroc classe CPJ 35 ou 45, livré obligatoirement en sac de papier de 50 kg |
| Bitume | Pour oxydé 90 / 40 des dépôts du Maroc |
| Feutre | étanchéité monocouche auto protégée en bitume élastomères SBS fixée mécaniquement |

Par le fait même du dépôt de son offre, L’entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, usines ou dépôts indiqués ci - dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d 'oeuvre de ces matériaux.

L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux.

Tous ses matériaux seront de 1ère qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au D.G.A

.

II. 3-MENUISERIE BOIS- QUINCAILLERIE

- : Nature des travaux

Les travaux faisant l'objet du présent sous lot comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des ouvrages du chapitre définition des prix.

Les travaux à exécuter concernent :

La menuiserie bois;

La menuiserie métallique – ferronnerie;

La menuiserie aluminium.

- : Description des travaux aréaliser

Les travaux à réaliser, objet du présent titre comportent :

La fourniture des bois, contre plaqué, panneaux divers, entrant dans la construction des menuiseries;

La fourniture et pose des quincailleries et garnitures nécessaires;

La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose, la fixation des menuiseries;

Le tracé des trous de scellement, la pose des cadres;

Le réglage et réajustage des menuiseries aux tolérances prescrites;

La fourniture et la mise en œuvre des joints de calfeutrement et d’étanchéité;

D’une façon générale, sont dues toutes les menuiseries et ouvrages accessoires pour livrer les bâtiments en parfait état d’utilisation.

- : Documents techniques de référence.

Les travaux du présent marché seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du devis général d’architecture « D. G. A. » et des documents qui s’y rapportent et en particulier, les documents techniques unifiés « D. T. U » dans leur dernière édition, y compris les annexes en vigueur 15 jours avant la date limite de remise des offres, ainsi qu’aux normes marocaines.

- : Article 59 : Prototype et Echantillons

Dans les délais précisés au planning d’exécution, L’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation du maître d'œuvre, un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu.

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de menuiserie ne pourra commencer qu’après la réception définitive et sans observation du Maître d'œuvre.

Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le maître d'œuvre faute de quoi, ils seront refusés à la réception.

- : Mode d’exécution des travaux

- Textes et normes particuliers

Les menuiseries seront fabriquées et mises en oeuvre, y compris la fourniture et la pose des articles de quincaillerie, conformément aux prescriptions du D. G. A.

Article 138	: Menuiserie - Prescriptions générales;

Article 141 	: Portes;

Article 143 	: Croisées - Châssis vitrés – Impostes;

Article 145 	: Quincaillerie.

En outre, L’entrepreneur sera soumis, pour l’exécution de ces travaux, aux prescriptions du cahier N° 120 du C.S.T.B. et de la norme AFNOR P.24.20 R.

- Prescriptions générales

L’entrepreneur est responsable des cotes et des quantités qu’ il devra vérifier sur place, étant entendu que les dimensions nominales ne sont données qu’a titre indicatif de renseignement. Toutefois, les différences ne pouvant être que de très faible importance (mise en œuvre, tassement, etc...). Les prix unitaires ne seront pas modifiés tant que l’écart entre les dimensions figurant, sur les plans de L’entrepreneur et au présent cahier et les dimensions réelles resteront inférieures à 5 (CINQ) centimètre et ce dans les deux sens horizontal et vertical.

L’entrepreneur devra en outre soumettre des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs.

Au cas où le contractant constaterait des omissions ou anomalies dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir le Maître d’Œuvre, faute de quoi sa responsabilité restera entière.

Et par ailleurs il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être agréé.

Les quincailleries devront être soumises à l’approbation du Maître de l’Oeuvre avant les commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc.

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises.

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc. graissées. Les vitrages posés, parfaitement propres, les trous et scellements et toutes sujétions.

Tolérance de dimensions

Sur les pièces, les tolérances de dimensions seront conformes aux normes. Sur les parties mobiles devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes, ne doit pas excéder 3mm avant peinture, le bois étant stabilisé à l’unanimité requise pour la réception.

Profils

Profils d’exécution fournis, seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues à L’entrepreneur celui-ci fournira un dossier d’exécution à l’échelle de 0,50 m par mètre.

En tout état de cause, le Maître d’Oeuvre peut demander à L’entrepreneur ses coupes, profilés et systèmes d’assemblages.

Pose et calage des ouvrages

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait.

A cet effet L’entrepreneur devra :

- Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tout déplacement ou déviation en cours de chantier avant que le maçon n’effectue les scellements définitifs ;

- Mettre toutes les cales et croisillons provisoires nécessaires pour empêcher les déformations des ouvrages ;

- Veuillez à ce que les habillages intérieurs des menuiseries règnent esthétiquement avec les ouvrages contigus ;

Calfeutrement

Les calfeutrements des fonctions menuiseries - façades devront permettre :

L’étanchéité absolue aux eaux de pluie et de ruissellement;

L’étanchéité absolue à l’air;

L’évacuation vers l’extérieur des eaux de condensation;

De limiter les ponts thermiques éventuels.

Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer par gravité, toutes les traverses basses des parties ouvrantes des menuiseries extérieures, comporteront des rejets d’eau saillants par mesure de sécurité.

- : sujétions relatives a la menuiserie bois

N.B: Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur destination au moyen d’un produit de base répondant aux spécifications de normes NF.T.72.052.

-  Portes

Cadres

Ouvrage dormant scellé sur l’arrête ou dans toute l’épaisseur d’un mur et destiné à recevoir les huisseries.

Cadres dormants et huisseries

Les cadres devront être, protégés durant toute la durée du chantier par les baguettes qui seront maintenues en place jusqu’au moment du serrage. Les feuillures auront 15 mm minimum et la profondeur correspond à l’épaisseur des bâtis. Les pièces d’appui comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trou d’écoulement et seront de dimensions en rapport avec l’importance de l’ouvrage.

Pour les huisseries à sceller sur dallage, il y a lieu de prévoir des goujons en fer de 14 mm minimum par montant.

Dans les feuillures en Béton Armé et contre les éléments en Béton Armé, est préconisé d’effectuer des scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet ou par des chevilles Spitz Roc et Vis à tête noyée.

Couvre - joints

Toutes les menuiseries seront pourvues de chambranles couvre joints. Ils seront fixés au moyen de pointes tête homme tous les 250 mm et assemblés carrément aux onglets.

L’ébrasement intérieur sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Tous les chambranles devront pouvoir recouvrir par rainure les plinthes ou revêtements :

Vantaux:

Dimensions: Une fenêtre ou porte - fenêtre est désignée par les mêmes dimensions que la baie pour laquelle elle est prévue;

Tolérance de dimensions: Sont celles précisées par la Norme AFNOR.

-  Chambranles

Habillage par champs plat conformément aux plans, assemblage à coupe d’onglet, fixation par pointes tête homme ou vis inoxydable.

- Par closes pour vitrages

Par close de section adaptée à l’épaisseur du vitrage, exécution en bois dur.

- Quincaillerie et garniture

Tous les éléments de quincaillerie et garniture fournis et mis en place, seront de bonne qualité et robustes. Les garnitures chromées devront être mises en place après les travaux de finition des peintures. Les serrures seront choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité et un bon aspect.

Certaines menuiseries indiquées dans la description des serrures, seront de la même série avec un jeu de passes partielles et générales selon plans de répartition établis par L’entrepreneur.

Chaque jeu de trois clefs de passes partielles et générales sera relié par une chaînette à boules d’une étiquette en aluminium coloré de 1 x 30 x 3 mm sur laquelle sera indiqué les indications de portes ou des serrures correspondantes.

Il sera indiqué chaque description d’ouvrages, le type de serrure à prévoir suivant indications portées dans le descriptif des ouvrages.

En général, les différents articles de quincaillerie sont indiqués dans la description des ouvrages. Les têtières de serrures et les entrées de serrures seront parfaitement effleurées.

Les travaux des châssis comporteront les équerres encastrées nécessaires, propres à raidir les montants. Tous les châssis à bascule seront équipés de compas de retenue en laiton poli.

- : Sujétions relatives a la menuiserie métallique – ferronnerie

- Prescriptions générales

L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra en outre soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. Au cas où le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir L’entrepreneur, faute de quoi sa responsabilité restera entière. Si, par ailleurs, il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en oeuvre, il devra également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être agréé.

Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître de l’oeuvre, avant toutes passations de commandes et figureront sur un tableau d’échantillon déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents et obligatoirement très complètes tels que : verrous, loqueteaux butée d’arrêt, amortisseur, etc.

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non reprises dans le bordereau des prix, détail estimatif.

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc., graissées, les garnitures des diverses matériaux posées, ajustées et parfaitement propres, les trous et scellement nécessaires et toutes sujétions.

- Fabrication

La fabrication et la pose des châssis et des portes sera exécutée conformément aux prescriptions nécessaires au maintien des châssis et portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment.

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera toléré sur chantier que les assemblages strictement nécessaires.

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois couches de peinture entre toutes les parties mobiles.

Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage, obturés par des vis facilement démontables.

Les portes ouvrant à la française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou sur les murs. Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail.

Avant livraison, habillage et protection par peinture des menuiseries, le Maître d’oeuvre, dûment averti par L’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé fera une première réception en atelier à la suite de laquelle, L’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. Ces menuiseries reprises ou refaites, seront soumises à une nouvelle réception en atelier, suivant le même processus que décrit ci-dessus.

Les métaux mis en œuvre seront travaillés avec le plus grand soin.

L’entrepreneur devra considérer avec soin et calculer les sections des profilés utilisés, ainsi que les renforts, épaisseur des tôles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et de leurs utilisations.

En général les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans apport et à l’abri des intempéries, ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour les rendre propres et nets.

Les profils seront parfaitement reconstitués, sans bavure ni cavités. Les profilés creux devront comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation.

Les profilés divers auront en principe les dimensions prescrites par les normes françaises de la série P. 24.201.

Les menuiseries métalliques seront exécutés en profilés laminés à chaud ou pliés à froid, dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées sur la nature des ouvrages, leurs dimensions et l’usage qui en est prévu.

Elles ne seront cependant pas inférieure à 20/10°, si l’épaisseur n’est pas indiquée sur les plans.

- Fixation – scellements – calfeutrement

Fixation

La fixation des châssis, portes, portails, etc... sera assurée par des pattes de scellement dimensionnées et disposées suivant les spécifications prévues sur la norme AFNOR P.24.201.

Percement et scellement

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière tenant compte des structures qui doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en oeuvre.

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par l’entrepreneur qui devra, en conséquence fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir.

Faute par lui d’avoir effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui même à ses frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels.

Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. Cette spécification ne sera par reprise dans le bordereau des prix, détail estimatif. Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel CPA ou CPB à l’exclusion de tout autre (ciment à prise -ciment de Wassy - ciment expansif)

L’emploi du plâtre est formellement interdit.

Pose et réglage

La pose des portes et châssis aura lieu avant l’exécution des enduits sur maçonnerie.

Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage et au maintien des différents éléments devront être prises par L’entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Il demeura responsable de leurs tenues après l’exécution des maçonneries ou des scellements autour de ces éléments.

L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les menuiseries.

Une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin de l’Entreprise.

Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie, ils seront aussi étanchés que possible à l’air et la poussière.

Calfeutrement

L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties de la construction. L’entrepreneur tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la maçonnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des éléments sans discontinuité. Les éléments de menuiserie métallique comporteront également (même si cela n’est pas précisé dans les dessins ou les descriptifs) les couvre-joints qui paraîtrait nécessaires, les profils caoutchouc assurant l’étanchéité des panneaux ou l’herméticité au niveau du gros œuvre (profils "APECO").

- Protection par peinture

Tous les éléments de menuiserie, après réception en atelier par L’entrepreneur, seront livrés sur le chantier munis d’une couche de peinture anti-rouille soigneusement appliquée après décapage et nettoyage des métaux.

Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de Zinc. Le minium de plomb étant formellement prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traité par oxydation anodique après accord préalable de L’entrepreneur.

La peinture sera exécutée à la brosse. Après le transport, les surfaces qui seront cachées à l’achèvement seront terminées et les dégradations de la couche primaire seront réparées avant montage.

Après la mise en place des ouvrages, les dégradations de la couche primaire seront également reprises et réparées soigneusement.

- Transport des pièces

Le transport de tous les éléments de construction envisagée exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur tasseaux de façon à les maintenir au - dessus du sol et à l’abri des eaux de ruissellement.

Le déchargement sera toujours effectué en présence de L’entrepreneur ou de son représentant qui désignera le lieu de mise en dépôt.

Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparées avant montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la résistance ou l’esthétique des éléments. L’entrepreneur aura la faculté de refuser les pièces qui présenteraient des avaries sérieuses. L’entrepreneur devra les remplacer sans qu’il puisse formuler une réclamation quelconque. Dans tous les cas, L’entrepreneur aura seul qualité pour apprécier les dégâts et juger des dispositions qu’il y aurait lieu de prendre à leurs sujets. On opérera de même pour les avaries qui pourraient être occasionnées accidentellement aux pièces pendant leur montage.

- Quincaillerie - serrurerie

Tous les ouvrages métalliques comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement et assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modèles les plus récents.

Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agrées par L’entrepreneur avant toutes passation de commande et figureront sur un panneau d’échantillon qui sera déposé dans le bureau de chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire.

Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des menuiseries. Elles seront posées avec le plus grand soin, les entailles ou découpes nécessaires auront les formes et dimensions exactes des diverses serrures. Les articles servant au développement des vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries.

Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévus par le fabricant (deux minimum, à trois suivant le type de serrure).

Toutes les clés sans exception comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravé le nom du local ou le numéro de la porte correspondante.

- Contrôle et réception des ouvrages

A la mise en œuvre, les contrôles permettront de s’assurer que les règles d’exécution des P.T.U., les règles de l’art, règlements et prescriptions en vigueur, ont été observées.

A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de malfaçons, L’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux - ci si le Maître d'œuvre ne juge pas le remplacement nécessaire.

Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations des serrures, celles-ci et toutes parties mobiles ayant été graissées, et équilibrées pour permettre une manœuvre sans effort.

Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte à laquelle elle correspond, les clés réunies en trousseaux, suivant instructions qui seront données en temps utile.

- : Sujétions relatives a la menuiserie aluminium vitrage

- Marques et Label de qualité

L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et labels de qualité reconnus au marché à savoir :

Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., I.P.M., etc. concernant l’aluminium;

Labels de qualité E.W.A.A.. (EuropéanWrought Aluminium Association) concernant l’anodisation;

Labels Schlegel concernant les joints brosses.

Tous les profilés et tôles en aluminium seront conformes aux normes AFNOR A 57.301, A 57.312, A 57.350, A 57.601, A 57.602, A 57.650, A 57.702 et A. 57.703.

Les profilés seront en alliage d’aluminium filés ou extrudés. Ils seront de type ALUNION, TECHNAL ou similaire. La charge de rupture sera de 30 kg m/m² min.

Les tôles de recouvrement seront du type A.G.3. Comportant 3 % de magnésium et 0.3 % de manganèse. La charge de rupture sera de 24 Kg m/m² min.

- Réception et vérification des matériaux

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur ses chantiers, la quantité de matériaux vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura été agréé par L’entrepreneur et le laboratoire concernant les matériaux de construction.

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins quatre jours avant son emploi.

Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’oeuvre. Les matériaux refusés par L’entrepreneur seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

Conformément aux stipulations de l’Article 4 du D.G.A., les frais d’essais des matériaux seront à la charge de L’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions imposés par le D.G.A. ou les prescriptions du présent C.P.S. ou encore aux D.T.U. N° 36-1 et 37-1.

- Travaux de finition

L’entrepreneur pourra demander à L’entrepreneur de ne poser les éléments de fermetures des menuiseries aluminium qu’après exécution des travaux de peinture et de certains travaux de revêtements de sol.

L’entrepreneur aura à sa décharge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire. Il devra en outre vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures qu’il aura au préalable soigneusement graissées et huilées.

Tous les éléments de menuiserie et tout spécialement les vitrages seront parfaitement nettoyés.

- Peinture thermolaquée

Travaux préparatoires

Les profilés aluminium devront subir les travaux préparatoires de dégraissage à l'aide d'un solvant chloré ou aromatique, décapage du vert-de-gris, le décapage du poli, l'enlèvement de la rouille et élimination de la calamine, l'engrenage et le grattage, le ponçage à sec, le brossage, l'époussetage ; le décapage pour repeindre et le détapissage.

Peinturage

Après couches primaires aux pigments inhibiteurs de corrosion et peintures primaires réactives, il sera appliqué une peinture thermolaquée au four de couleur blanche.

L'ensemble des étapes de peinture devra être conforme aux normes en vigueur du D.T.U.

N.B: Un échantillon de la Menuiserie après peinture sera obligatoirement soumis aux essais d'un laboratoire agrée sous contrôle de la Maîtrise du chantier.

- Assemblages et montages

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire.

Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maître d’Oeuvre dûment averti par L’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé, fera une première réception en atelier, à la suite de laquelle, L’entrepreneur devra reprendre les menuiseries refusées.

Les profilés seront parfaitement dressés dans tous les sens, les coupes seront ébarbés et polies de façon à préserver l’anodisation des profilés. Les assemblages devront interdire les infiltrations et le séjour de l’eau entre les profilés.

Toutes les fixations (vis, boulons, rivets, etc.) seront en acier inoxydable 18/8.

Cadres en Aluminium

Les cadres en aluminium seront fixés sur les précadres au moyen d’un système de cales réglables à vis de blocage ou vissés au moyen de vis en acier inoxydable 18/8, têtes fraisées et cachées à la vue, dans la mesure du possible. Les traverses basses formant jet d’eau comporteront des évacuations pour les eaux de condensation ; elles ne feront pas saillies par rapport au sol fini dans le cas de portes ou de portes-fenêtres coulissantes, de plus dans le cas d’un revêtement moquettes, il sera prévu un profilé supplémentaire de 20x 10 mm. Venant pincer la moquette et se fixer contre le cadre.

Ces cadres viendront à recouvrement sur la maçonnerie et masqueront totalement les précadres et le joint entre ces derniers et la maçonnerie .Dans le cas d’ouvrages ouvrant à la française, à tabatière ou autre système à paumelles ou pivots, Les cadres seront pourvus d’une rainure intérieure filante pour la fixation de la garniture d’étanchéité en Néoprène. Dans le cas d’ouvrage à vantaux coulissants, ils seront pourvus de rainures de part et d’autre du bâti coulissant pour le maintient des balais et brosses d’étanchéité.  - Des butoirs en Néoprène seront prévus sur les montants.

Bâtis

Dans le cas d’ouvrage à la française, à tabatière ou autre système à paumelles ou pivots, les bâtis seront pourvus à l’intérieur d’une rainure filante pour la fixation de la contre garniture d’étanchéité en Néoprène. Les traverses basses seront pourvues de jet d’eau. Les paumelles et pivots seront fixés, de préférence, vissés de l’intérieur du profil pour masquer les têtes de vis fraisées et pour avoir une plus grande longueur de filetage. Le vitrage sera pris dans un double joint en Néoprène et maintenu par des parcloses éclipsées en aluminium.

Dans le cas de vantaux coulissants, les bâtis seront garnis de doubles balais d’étanchéité sur les traverses haute et basse. Le roulement se fera au moyen de galets de nylon à billes, réglables facilement par vis. Les traverses hautes seront pourvues de guides en nylon. Les serrures et crémones seront encastrées dans les montants. Les vitrages seront maintenus dans des garnitures en Néoprène de dimensions appropriées à l’épaisseur du verre, assurant une étanchéité absolue.

Tous les assemblages seront obligatoirement réalisés d’onglet pour toutes les surfaces vues.

Joints et calesLes cales seront en élastomère (E.P.D.M) ainsi que les joints de vitrage. Ils répondront aux normes NF P. 85. 304, P 85.301 et P 85.102

Les joints entre profilés seront exécutés au mastic général spécial aluminium.

La résistance exigée des joints sera de :

Résistance au déchirement = 35 kg/cm²;

Résistance à la déformation permanente après compression durant 22 H. à70°c. =25 %.

Précardes

Toutes les menuiseries aluminium seront prévues avec des précadres métalliques exécutés en tôle d’acier 20/10. Ils seront en forme de ‘’ Z ’’ ou de ‘’ U ‘’ afin de former engravure dans la maçonnerie. Ils seront protégés par une galvanisation au zinc à 80 microns d’épaisseur conformément à la norme AFNOR A 91.102 ou éventuellement, après accord de L’entrepreneur, peint au chromate de zinc ; le minium de plomb étant formellement prohibé. Cette protection sera effectuée en atelier et les dégradations éventuelles seront soigneusement réparées avant montage des cadres.

Fixations

La fixation des châssis, portes ou ensemble vitrés sera assurée par des pattes à scellement disposées suivant les spécifications prévues par la Norme AFNOR P. 24.201.

Percements et scellements

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par l’entrepreneur et sous son entière responsabilité, lequel devra en conséquence fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir, indiquant la nature, l’encombrement et le mode de fixation des précadres et ce, dans un délai de 15 (QUINZE) jours à partir de la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Faute par lui de n’avoir par effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-même et à ses frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels.

Tous les scellements seront munis de platines cache- scellement.

Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel C.P.A. ou C.P.B. 250/315 à l’exclusion de tout autre (ciment à prise, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi du plâtre est formellement interdit.

Pose et réglage

La pose des précadres aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons et ce bien avant l’exécution des enduits sur maçonnerie .Toutes les précautions nécessaires devront être prises par l’entrepreneur, qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

La traverse basse des précadres servira d’arrêt au revêtement de sol et ne devra en aucun cas faire saillie par rapport au sol fini intérieur.

L’entrepreneur commencera, en principe la pose des châssis après passage de la première couche de peinture et sur ordre de L’entrepreneur qui reste libre d’en avancer ou d’en retarder l’exécution, une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin par l’Entreprise.

Calfeutrement

Entre les précadres et les ouvrages en aluminium, ainsi qu’entre les différents ouvrages d’aluminium, l’étanchéité sera assurée par un calfeutrement invisible par cordon du type ‘’ PRESTIK ‘’ pose sur tout le pourtour sans discontinuité.

Le joint étanche appliqué au pistolet ne sera autorisé qu’en cas de défectuosité du joint par cordon. Le calfeutrement au mortier des précadres incombe à l’Entreprise et est toujours sous son entière responsabilité.

Les vitrages posés, sur cales élastomère (E.P.D.M) recevront sur toute leur périphérie un joint double garniture en néoprène et seront maintenus par des parcloses éclipsées conformément aux prescriptions du D.T.U. N° 39.4 et N° 59, par des équerres métalliques ou des pièces spéciales selon les cas.

L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter les ponts thermiques entre ouvrages et structure.

Dans le cas de châssis coulissants, les montants verticaux seront menus de deux profilés en équerre venant s’emboîter l’un l’autre et formant chambre de décompression.

Les feuillures pour ouvrant recevront un joint périphérique continu en élastomère (E.P.D.M)

Tous les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanche à l’eau, à l’air et à la poussière, suivant les D.T.U. 36.1 et 36.1 de Mai 1974.

- : Quincaillerie - serrurerie

Les quincailleries seront choisies de la même marque de menuiserie (ALUNION ou similaire) assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître de l’œuvre avant les commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc...

Les quincailleries et accessoires seront conformes aux profilés retenus rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des menuiseries.

Les ouvrants coulissants seront équipés de loqueteau à condamnation encastré dans le montant du châssis. Chaque serrure sera livrée avec deux clés portant chacune une étiquette aluminium gravée au nom du local et au numéro de la porte correspondante.

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises.

- : Vitrage

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à l’article 43-h (Calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. B.32.500 et B. 32 .522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention.

Les vitrages seront de 6 mm d’épaisseur pour les châssis ouvrants ou coulissant et de 8 mm pour les baies ou portes vitrées. Ils seront de marque Saint-Gobain ou similaire.

Essais de réception

Essais de réception seront effectués sur des ouvrages au choix de L’entrepreneur et porteront sur:

L’aspect: esthétique des ouvrages conforme aux dessins de L’entrepreneur;

Les serrureries:	rigoureusement conformes aux échantillons agréés et d’un fonctionnement parfait et silencieux;

La planimétrie: tolérance de  1 mm sous une règle de 2,00 m placée en tous sens;

Les aplombs: tolérance de 2/1.000 de la dimension horizontale ou verticale;

Les assemblages, tolérance de:

- 3/10 mm avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction bout à bout et affleurement des profils;

- 2/10 mm, avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction par onglet et équerre;

Etanchéité: Pour ouvrages extérieurs, aucune infiltration d’eau sous une pression de 0,5 bars, avec débit de 25 L/H par mètre linéaire d’ouvrage, pendant 1 heure.

Cette liste, non limitative, pourra être complétée par des prescriptions de L’entrepreneur.

- : Mode de paiement

Par dérogation aux articles 232,233 et 234 du Devis Général d’Architecture, les ouvrages seront payés au mètre carré net de l’ouverture.

- : Composition du prix

Toutes les menuiseries aluminium seront exécutées selon les prescriptions ci avant. Les prix unitaires comprendront : les précadres en acier galvanisé les cadres dormants et les vantaux en profilés aluminium, toutes les quincailleries et serrureries de condamnation, les parcloses à clips, les joints périphériques (E.P.D.M) pour vitrage, les couvre-joints, les brosses et joints d’étanchéité, les rejets d’eau, les profilés et façon de trous pour l’évacuation les eaux de condensation, les vitrages de type STOP-SOL, etc... , ainsi que coupe, mise en œuvre, façon, transport, montage provisoire, montage définitif, mise en place, réglage, calage, ajustage, échafaudages à toutes hauteurs, frais d’épreuve et toutes autres sujétions.

II.4- REVETEMENT

- : Généralité

L’entrepreneur devra :

- Exécuter les travaux selon les plans et détails de L’entrepreneur;

- Soumettre avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de L’entrepreneur, tous les plans, schémas et procédés qu'il serait amené à mettre au point et à utiliser;

- Remettre dans les délais contractuels, les plans, schémas et procédés ci - dessus exécutés par les autres corps d ' Etat, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels changements qu'il se proposerait d'y apporter;

- Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux;

- Savoir que de toute manière, le fait d'exécuter sans rien changer des prescriptions des documents remis par L’entrepreneur, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité de réalisateur. Faute de se confirmer à ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs ainsi que des conséquences qui en dérouleraient.

Les indications des plans à grande échelle font prime sur celle des plans d'ensemble.

- : Nature des travaux

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des ouvrages du chapitre descriptif.

Les travaux à exécuter concernent :

- Les revêtements des sols;

- Les revêtements des murs;

- : Textes et normes particuliers

En complément des articles prévus au DGA, il sera tenu compte de:

Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement;

Cahier des charges d'exécution des revêtements muraux extérieurs collés au moyen de colles à base de ciment;

Agrément des colles pour revêtement céramique. Cahier du CSTB 1045, livraison 120, Juin 1971;

Cahier des charges;

Conditions générales d'emploi des revêtements en dalles de pierres minces agrafées servant de coffrage perdu de mur en béton banché. Cahier du CSTB 1190, livraison 140, Juin 1973;

Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements de sol scellés;

Normes marocaines appliquées et D.T.U;

- Normes à respecter

Les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes aux D.T.U., aux normes et règlements en vigueur à la date de signature du Marché.

A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants.

D.T.U. 52: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtement des sols scellés, applicable aux locaux d'habitation et de bureaux;

D.T.U. 55: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtements muraux scellés, destinés aux locaux d'habitation et de bureau;

N.F.B. 10.001: Matériaux, pierres, marbres et granits;

N.F.B. 61.302: Carreaux de mosaïque;

Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants:

Groupe N° 12	: Revêtement du sol;

Groupe N° 13	: Revêtement mural.

Outre l'avis technique du C.S.T.B., le système de fixation de revêtements devra être accepté par le bureau d'études.

- Nature des supports fournis

Les sols tant intérieurs qu'extérieurs sont constitués par des dalles en béton.

L'Entreprise devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour l'installation électrique, téléphonique, etc.

Les éléments de façades recevant un revêtement sont en béton.

L'entreprise doit réaliser, au titre du présent chapitre, toutes les protections nécessaires pour ne pas détériorer les travaux déjà réalisés par les autres corps d'Etat notamment ceux de la menuiserie aluminium et de la vitrerie extérieure en cours de réalisation.

- Pose au sol

L'Entreprise devra effectuer avant toute mise en œuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total de toutes les surfaces à recouvrir. La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04m d'épaisseur minimum parfaitement dressée et damée.

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les joints.

Ces matériaux seront posés à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, après durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux et au plutôt le lendemain de la pose.

Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées.

Dans le cas d'une pose au nu de l'enduit, un joint en creux sera réservé entre l'enduit et la plinthe.

- Joints

Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment teinté dans la couleur dominante du matériau. Ils ne devront jamais dépasser 1 mm.

La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d'acier.

- Nettoyage des revêtements

Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en service immédiate. Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure du travail de pose pour éviter le ternissage des carreaux et avant livraison du revêtement fini.

- : Prescriptions générales

Pose et forme au mortier dosé à 300 kg de ciment CPJ 35 de 50mm d'épaisseur;

Finition polie, lustrée et fixation à l'acide oxalique en trois passes minimum pour marbres et granitos;

Niveau fini des sols + 7cm par rapport au brut;

Les prix comprendront entre autres :

La fermeture des locaux pendant la période de séchage;

La protection des sols et sa dépose jusqu'à la réception provisoire;

La réfection des ouvrages défectueux à la réception provisoire.

Les sols et murs prévus scellés au mortier pourront être ''collés'' avec des colles au ciment sous réserve de les faire approuver par le bureau de contrôle l'origine de ces colles.

- : lieux de provenance des matériaux

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront de production marocaine. Il ne sera appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain.

Par le fait même de son offre, L’entrepreneur est censé connaître les ressources des carrières ou dépôts indiqués, ainsi que les conditions d'accès ou d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

- : Qualité des matériaux - échantillonnage

Les matériaux, matières et produits utilisés seront toujours bien adaptés à leur emploi, de la meilleure qualité dans chaque espèce et particulièrement robustes.

Les matériaux, matières et produits seront mis en œuvre selon la technique appropriée, afin d'en obtenir le maximum d'efficacité.

Les matériaux, matières et produits utilisés devront pour chaque catégorie des travaux, répondre aux exigences minimales générales fixées par les textes généraux réglementaires cités en références.

Le contractant devra soumettre à l'agrément de L’entrepreneur un échantillonnage de chaque espèce de matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre de service délivré par le représentant de L’entrepreneur.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu à l'12.201-2 du D.G.A. et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

Le contractant devra présenter à toutes réquisitions, les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés.

II.5- FAUX PLAFONDS

- références aux textes spéciaux

L'Entrepreneur du présent sous lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlement français.

Obligations particulières

Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementations ou normes en vigueur à la date de la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot.

Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'Entreprise devrait le signaler au Maître d'oeuvre avant la remise de son offre.

- sujétions relatives aux travaux de faux plafonds

Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base de l’Architecte remis à l'Entreprise par le Maître de l'Ouvrage.

Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans les dessins de principe  fournis par le Maître d'œuvre, il devra en avertir et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente.

Nonobstant les plans établis par le Maître d'œuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre  à livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut.

L'entrepreneur ne pourra prétendre à l'indemnité dans le cas où le Maître d'Œuvre déciderait de modifier des natures d'ouvrages.

Percement et scellements :

Les scellements devront éventuellement faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des structures  qui doivent recevoir  les faux plafonds et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en œuvre.

L'Entrepreneur devra prendre attache avec l'entrepreneur du Gros Œuvre pour déterminer son plan de réservation, scellements et fournir au plutôt les plans de réservation à prévoir indiquant la nature, l'encombrement et le mode de fixation des suspentes et ce avant tout commencement de travaux

Implantations et hauteur de nappes

Les implantations définies par le Maître d'Ouvrage et l'Architecte devront  être rigoureusement suivie, notamment en ce qui concerne la hauteur des nappes de faux plafonds, par rapport au sol fini des différents locaux.

La hauteur des nappes ainsi que le type du faux plafond seront déterminés par le Maître d'ouvrage et l'Architecte et seront en fonction des plans de synthèse définissant les ouvrages à habiller.

Dans tous les cas, l'entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données et aucune demande de plus value ne pourra être introduite pour les difficultés de réalisation.

Structure de support des faux plafonds

Comme spécifié ci avant, la structure servant de base pour la fixation du faux plafond sera à la charge de l'entreprise et englobée dans le prix unitaire au mètre carré faux plafonds, et ce pour les différentes hauteurs d'accrochage, des tiges entre la nappe et structure de support (dalles en béton armé)

Conditions de pose.

Une visite préalable du chantier permettra à l'entrepreneur d'apprécier les conditions dans lesquelles les travaux de mise en œuvre du faux plafond seront effectués. L'entrepreneur établira ensuite un plan de travail qui tiendra compte des travaux à réaliser simultanément par les autres corps de métier. Ce planning établi par l’Entrepreneur comprendra la livraison, la manutention et le stockage des matériaux.

De plus l’entrepreneur effectuera certaines recommandations qui permettront d’obtenir le meilleur résultat possible. En fonction du type du faux - plafond à mettre en œuvre et des particularités propres du chantier.

Hormis les cas où les plafonds prescrits offrent une résistance élevée à l’humidité, l’hygrométrie ne doit en aucun cas dépasser 70% d’humidité relative à une température de 20°c.

Le bâtiment devra être mis hors d’eau, les portes et fenêtres seront posées. Vitrées et fermées.

La température des locaux devra être maintenue à un niveau aussi proche que possible de celui qui prévaudra pendant l’utilisation des travaux.

Tous les travaux de finition intermédiaires (plâtres, enduits, peintures) devront être terminés à secs.

Protection des ouvrages

L'Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

Révision

En fin de chantier, l’Entrepreneur devra la révision complète de tous les ouvrages qui auraient été détériorés, et remplacés éventuellement dans le même type des éléments du faux - plafond déjà posé.

51 -16 : Prescriptions techniques concernant les faux plafonds en staff

Les plâtres pour staff utilisés devront répondre de la norme Marocaine N°10.01 C-045 et notamment son paragraphe 4

a) Finesse

Le plâtre utilisé devra être fin répondant à la norme NM 0.00.B.004 ayant un refus inférieur à la 1% pour le tamis carré de 0,2 et inférieur à 10% pour le tamis carré de 0,1

b) Consistance d'emploi

Le rapport plâtre/eau de gâchage ne peut être inférieur à 1,33

La consistance d'emploi devra être conforme à l'article 6-3-2 de la norme N.M 1.01.B.046 et correspondant à un étalement compris entre 160 et 200 mm après 3 minutes du début du gâchage.

c) Limite de coulabilité

La limite de coulabilité devra être supérieure ou égale à 6 mm au minimum conformément à l'article 6.3.3. de la norme suscitée.

d) Fin de prise

Le temps de la fin de prise doit être supérieur à 15 minutes.

e) Contrainte de rupture à la traction par flexion

Cette contrainte devra être au moins égale aux valeurs spécifiées ci-après selon le rapport plâtre/eau de gâchage.

P/E	= 1,67…40 bars

P/E	= 1,50…30 bars

P/E	= 1,33…25 bars

f) Degré de pureté du plâtre

La teneur du plâtre utilisé en sulfate de calcium devra être supérieure à 40%

g) Filasse

La filasse pour armature du plâtre devra être de premier choix, jaune pâle, tirée du chanvre ou du lin.

h) Préfabrication

Les plaques armées, plates, moulurées, décorées ou lissées devront arriver au chantier intactes. Non fissurées ni percées.

i) Suspentes

Les suspentes devront être en fil de fer galvanisé.

j) Echafaudage

L’Entrepreneur de faux plafonds devra apporter à pieds d’œuvre tous les échafaudages nécessaires et suffisants pour l’exécution de ses travaux.

##### II.6- PEINTURE - VITRERIE

- : Nature des travaux

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du devis descriptif et aux plans du Maître d’œuvre, tant pour les positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages à exécuter. Il se conformera à toutes les sujétions des textes des prescriptions générales, techniques générales et particulières dans la mesure où elles intéressent les ouvrages désignés au descriptif.

Toutes les teintes se feront aux choix du Maître d’œuvre qui se réserve la possibilité de polychromie.

Les travaux comprendront :

Le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, stockage et sujétions;

La préparation des subjectiles nécessaires à la bonne exécution suivant les prescriptions techniques générales et particulières, que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif;

La fourniture et la mise en œuvre des enduits, peinture définie au descriptif, y compris toutes les sujétions de rechampissage, angles rentrants et saillants, etc. suivant les teintes, nuances, motifs choisis par le Maître d’œuvre. La fourniture des échafaudages, engins apparaux et des bâches de protection nécessaires aux travaux, leur pose, déplacement, dépose et enlèvement;

Les nettoyages de toutes protections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que tous les déchets, emballages, etc.; résultants des travaux et leur enlèvement aux décharges publiques;

Les retouches et nettoyages avant mise en service.

- : Lieu de provenance des matériaux

| Désignation | Qualité et provenance des matériaux |
| --- | --- |
| Huile de lin | De production locale |
| Blanc de Zinc broyé à l'huile de lin pur | Des dépôts agrées au Maroc |
| Peinture Vinylique ou glycérophtalique | Astral CELLUCO |
| Vitrerie | St. Gobain ou similaire |

- : Textes et normes particuliers

Les travaux décrits ci-après seront exécutés conformément aux prescriptions du DGA. Articles 68 à 72 et 173 à 175, au D.T.U. 59, aux publications du CSTB aux normes U.N.P. et AFNOR. La calcification des produits semi-finis est celle de l’AFNOR D2FINIES PAR NFT 30 003 et rappelés n° 336 Art 2.4 et tous autres DTU et normes françaises publiés au 31/12/94.

- : Prescriptions générales sur l’exécution des travaux

Protection des ouvrages, appareils, etc. L’entrepreneur devant, conformément aux prescriptions du Cahier des Charges Générales et conditions, refaire, réparer ou remplacer à ses frais et risques les ouvrages et appareils dégrevés ou détériorés par le fait de ses ouvriers, est tenue de rendre toutes mesures de protection utiles :

En particulier :

A l’extérieur, toutes précautions seront prises pour les parements, appuis de baies, etc. bandeaux ne soient pas détériorés par le fait de ses ouvriers.

Les carrelages, revêtement, dallage, marches des escaliers, les appareils sanitaires seront par des toiles ou papiers lors de la peinture des murs et plafonds.

Aucun dépôt d’huile, de peinture, enduits mastics, etc. ne devra être fait en permanence sur les carrelages, dallages ou revêtements.

Les dépôts temporaires n’y seront tolérés que si ces surfaces sont suffisamment protégées par les planches, toiles ou papiers écartant tous risques de détérioration.

L’usage des appareils sanitaires (évier, lavabos, bidets) pour y déposer les matériaux ou pour l’appui ou le lavage du matériel (Brosse en particulier) est formellement interdit, d’ailleurs, l’eau ne pourra être puisée à l'intérieur de l’immeuble mais seulement aux robinets de puisage extérieur affectés à cet usage.

L’usage des MC. Les cuvettes seront d’ailleurs obstruées, est formellement interdit.

- : Préparation des peintures

- Sur murs et plafonds (enduits de toutes natures)

Les murs seront toujours égrenés, brossés et époussetés soigneusement avant toutes applications d’impression.

L’entreprise devra faire constater les traces d’humidité, les flaches et trous trop importants (celles et ceux qu’elle ne pourra pas reprendre avec des enduits).

- Sur les bois

Ponçage très soigné (dans le fil du bois) pour éviter le « pelluchage »;

Lavage à l’alcool, s’il y a lieu des bois résineux;

Rebouchage à l’enduit;

Brûlage des nœuds à la lampe (ou gomme laquée);

Ponçage - filage et rechampissage.

- Sur les parties métalliques

En principe toutes les parties métalliques hormis les paumelles et équerres auront reçu un traitement de surface au prozinc par projection après décalaminage.

L’Entreprise passera une couche d’antirouille sur toutes les parties métalliques et un ratissage à l’enduit, le ponçage sera très soigné pour éviter les effets de « peau d’orange » ou « grains épais ».

NOTA

- D’une manière générale et comme dispositions obligatoires, L’entrepreneur fera réceptionner couche par couche ses interventions par la maîtrise d’œuvre.

Si elle passe outre à cette clause d’exécution, les travaux qu’elle serait amenée à réaliser pour obtenir une meilleure qualité de travail restera à sa charge.

- L’Entreprise devra confectionner autant d’échantillons qu’on lui demande sur les panneaux de contre plaqué de 0,80x1,50.

Après acceptation par L’entrepreneur, ces panneaux seront coupés en 4 morceaux :

Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur);

Un pour BET (signé par L’entrepreneur);

Un pour le chantier (signé par L’entrepreneur et BET);

Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur et BET);

Les couleurs retenues devront être confectionnées en usine par le Fournisseur.

- : Précautions et nettoyage

D’une façon générale, L’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tachées ou attaquées par son intervention.

Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, telles que :

Sols, carrelages;

Revêtements verticaux;

Quincaillerie, boutons de portes, béquilles, etc.;

Appareils sanitaires et robinetterie;

Appareils électriques (interrupteurs, etc.);

Vitres et glaces.

Sont compris dans le nettoyage, le balayage et l’évacuation :

Des lits de sciture protecteurs des carrelages;

Des déchets, résultant des nettoyages eux – mêmes;

Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou d’huile, les tâches de plâtre, ciment et les traces de films de mortier.

Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes, ou de leur état de surface (poli, brillant, etc..)

- : Mode de mètre des ouvrages (dérogation au DGA)

Peinture extérieurs, comptées à la surface réelle, vides déduits. Les claustras comptés vide pour plein.

Peinture intérieures ou glycérophtalique sur murs et plafonds, comptés à la surface réelle.

Peinture sur menuiserie métallique pour les grilles de défense, compté au mètre carré réel des grilles, et pour les portes à la surface réelle des deux faces.

- : Vitrage

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à l'article 43-7 (calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. 32.500 et B.32.522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention

II.8- TRAVAUX DE CHAUSSEE

Article  51 : Qualité des Matériaux pour chaussées.

La qualité de matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les fascicules suivants :

- Le fascicule n°3 de CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement.

- Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de soutènement.

- Les cahiers du fascicule n°5 pour les travaux routiers courant relatifs aux chaussées complétés par la note circulaire n° 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Le trafic est TPL4.

- La directive de la DRCR pour matériaux aux enrobés à chaud.

La note 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la nouvelle norme sur la mesure du VBS.     Il est en outre signalé que :

- Les liants hydrocarbonés à utiliser des catégories suivantes :

| Nature des travaux | Catégorie du liant |
| --- | --- |
| - Imprégnation - GBB - EB - Couche d’accrochage | - CB 0/1 - BP 40/50 - BP 40/50 - Emulsion de bitume |

- Les Matériaux pour accotement doivent répondre aux (CPS type)

- Les Matériaux drainants (D), pour sous couche (SC) et anticontaminants (A) doivent répondre également aux spécifications indiquées dans la note citée plus haut.

Article 51 : Contrôle des Matériaux.

La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes :

| Désignation du matériau | Qualité à contrôler | Nature de l’essai | Fréquence de l’essai |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériaux anticontaminants | - Granularité | - Granulométrie | - Tous les 1000 m3 |
| Matériaux Drainants | - Granularité - Propreté | - Granulométrie - I.P | - Tous es 1000 m3 - Tous les 1000 m3 |

- pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté en sont pas effectués si la teneur en  Ca C03 est supérieur à 70%.

Article 52 : Compactage des assises.

Avant les travaux de mise en œuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux, l’entrepreneur procédera à une planche de référence qui permettra de définir l’atelier de compactage minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrôles de compactage des assises pendant le déroulement des travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critères ci-après :

|  | GNF 1 |
| --- | --- |
| Compacité moyenne (x) calculée sur un minimum de 15 valeurs | > 98% OPM |
| 8-2 (= écart type ) | > 95 %OPM |

- ELECTRICITE COURANT FORT – COURANTS FAIBLES

Article 53  : CONTENU DES PRIX :

Les prix de l'entrepreneur correspondent à des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions du présent document, normes, règles de l'art, etc.... et les autres documents  formant le dossier marché sans que cette liste soit limitative :

.Toutes relations avec le distributeur et les différentes administrations.

.Etudes techniques, établissement des plans de détails, des plans de réservations., exécution des schémas électriques et des plans de distribution électrique.

.Fabrication en usine.

.Fourniture des différents équipements et composants.

.Transport à pied d'oeuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc...

.Engins de levage ou de manutention, échafaudages.

.Synthèse technique entre les différents corps d'état, plans de synthèse.

.Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement.

.Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci.

.Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous travaux de finition, mise en jeu, nettoyage, etc...

.Tous frais de main d'oeuvre, compris indemnités légales, charges, taxes, etc...

.Assurances obligatoires et assurances complémentaires, si nécessaire.

.Quote-part de participation aux frais des dépenses communes du chantier.

.Licences ou redevances éventuelles.

.Impôts et taxes de toutes natures.

.Etablissement des programmes d'essais et exécution de tous les essais de contrôle et de conformité.

Article 54 : DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES :

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document et les clauses particulières sont à considérer comme des minima et devront être augmentées, si le résultat des calculs ou la réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix de l'entrepreneur.

Article 55 : REGLEMENTS :

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux normes, additifs, décrets, arrêtés et règlements marocains en vigueur au Maroc à la date de la remise des offres, et notamment, ceux applicables au présent projet, et cités ci-après :

## Installations réglementées :

*C12.100-Textes Officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

*12.200-Textes officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements recevant le public (ERP).

*Décret N°88.1056 du 14 Novembre 1988.

## Installations à basse tension et équipements correspondants :

*NFC.15.100-Installations électriques à basse tension.

## Respect des règles de l'Art :

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leurs exécutions doivent être conformes aux règles de l'Art.

Sont notamment conformes aux règles de l'Art, le respect des prescriptions des textes officiels et des organismes spécialisés mais aussi les recommandations des constructeurs.

Il convient également de rappeler que l'application du règlement ne résout pas tout, et que l'Art de l'Ingénieur a un rôle essentiel, notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations spéciales.

Article 56 : CHUTE DE TENSION :

La chute de tension sera limitée, entre l'origine de l'installation (définie dans les clauses particulières) et tout point d'utilisation aux valeurs ci-après :

## Installations alimentées par un poste client :

- Eclairage			: 6%

- Autres usages			: 8%

Article 57 : INDEPENDANCE DES INSTALLATIONS :

Les installations électriques seront mises en oeuvre de manière que soit exclue toute influence matérielle dommageable entre celles-ci et les installations non électriques du bâtiment.

Article 58 : DIVISION DES INSTALLATIONS :

Les installations électriques seront divisées en plusieurs circuits, afin notamment :

- de limiter les conséquences d'un défaut.

- de localiser facilement les défauts d'isolement.

- de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien.

Article 59 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DE MACONNERIE :

Tous les travaux de génie civil tels que perçage, rebouchage, réservations sont à la charge du présent lot.

Article 60 : ETUDE D'EXECUTION :

Dans le délai fixé après les notifications du marché, l’entrepreneur devra remettre les documents suivants (3 exemplaires)

-Notes de calcul (bilans énergétiques, dimensionnement des câbles et protection, calcul d’éclairagisme, spécifications techniques des matériels, etc…)

-Plans d’exécution détaillée avec notes de calculs détaillées à l’appui, comprenant :

- Vues en plan des installations

- Détails de montage.

- Coupes de principe de positionnement des canalisations.

- Plans de montage des locaux techniques (coupes, vues en plan, isométrie) ;

- Vues en plans et coupes de synthèse avec représentation de l’ensemble des équipements (électricité générale))

-Schémas de principe

-Schémas électriques.

-Plans d’atelier établis sur la base des plans d’exécution et sur la base du projet

-Tableaux des caractéristiques techniques et tous les appareils et présentation d’échantillons

-Réservation dans les ouvrages en béton.

Article 61 :  REPERAGE ET TEINTES CONVENTIONNELLES :

Les conducteurs, câbles et trolleys seront repérés par les teintes conventionnelles de l'U.T.E.

Chaque fois qu'un appareil doit pouvoir être identifié rapidement (en particulier sur les tableaux et armoires de distribution); il sera prévu une étiquette gravée en matière plastique, fixée par vis, portant la mention du circuit protégé ou alimenté.

Les câbles placés sur tablettes métalliques seront repérés par des bagues portant l'indication de la section du câble et du circuit alimenté.

Ces bagues seront placées au maximum tous les 10m dans les tracés droits et à chaque bifurcation des tablettes. Ce repérage devra obligatoirement s'effectuer après pose des câbles, sans attendre la fin du chantier.

Article 62 : ETENDUE DE LA PRESTATION :

Toutes les installations seront livrées complètes et en ordre de marche suivant le planning défini.

Le marché de l'entreprise comprend :

- Les plans d'exécution et notes de calculs nécessaires à une bonne mise en œuvre.

- Les démarches nécessaires auprès des services publics et l'obtention des plans et documents pour la construction du Génie Civil des postes et gaines.

- Les échantillons et prototypes qui pourront être demandés par le Maître d'ouvrage, le BET  ou l'architecte.

- Les installations de chantier qui lui sont propres.

- La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage et amenée à pied d'œuvre.

- La main d'œuvre et le matériel nécessaires à l'exécution des ouvrages.

- L'alimentation,, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon fonctionnement des installations.

- La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages pendant la durée des travaux et jusqu'à la réception des installations.

- La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques.

- Les scellements et rebouchages des trous, s’ils n'étaient pas exécutés correctement, ils seraient refaits par l'entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise d'électricité.*

- La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux, les nettoyages en fin des travaux.

- Les essais préalables à la réception et l'entretien de l'installation pendant la période correspondant au délai de garantie. A cet effet, l'entreprise prendra à sa charge une police d'assurance qui couvrira l'entreprise entre la période de mise en service pour les essais de matériels appartenant aux corps d'état secondaires, et la date de réception.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes ou d'omissions, s'il y a lieu pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions du marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au bon achèvement des travaux à effectuer, et devra suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails ou omissions éventuels.

L'entreprise est tenue de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers d'appel d'offres. Elle ne pourra se prévaloir d'aucune omission dans le descriptif ou les plans de son corps d'état si ceux d'un autre lot donnent éventuellement des indications sur les ouvrages qui sont à sa charge.

Article 63 : DOSSIER DE RECOLLEMENT :

A la fin des travaux, l’entrepreneur fournira l’ensemble des documents de recollement en 05 exemplaires dont                   un reproductible et un support informatique regroupant l’ensemble de ces documents sous forme de fichiers.

De même l’entrepreneur fournira en 3 exemplaires dont 1 original , la documentation de tous les équipements fournis.

Article 64 : FORMATION :

L’entrepreneur est tenu de procéder à la formation du personnel du Maître de l’ouvrage chargé de l’exploitation du bâtiment. A cet effet, la réception provisoire sera subordonnée à la fourniture par l’entrepreneur d’une attestation du Maître de l’ouvrage certifiant que ladite formation a été bien dispensée.

Article 65 : ORIGINE DE L'INSTALLATION :

L'origine de l'installation objet du présent lot est définie dans les "Clauses Particulières"

Article 66 : REGIME DU NEUTRE :

Le régime du neutre de l'installation, objet du présent lot est défini dans les "clauses particulières".

Selon le régime précisé, les prescriptions ci-après doivent être respectées.

## Régime TT :

### Mise en oeuvre :

- Liaison directe à la terre du point neutre de la (ou des) source.

- Liaison de toutes les masses de l'installation à une (ou plusieurs) prises de terre, cette (ou ces) dernière étant distincte de la prise de terre du point neutre de la source mis à la terre, mais pouvant néanmoins être confondue avec celle-ci.

### Protection contre les contacts indirects :

Respect des prescriptions du décret du 14/11/88 article 33 et de la norme NFC 15.100 Article 413.1.4 et 481.3.1.

### Protection contre les surintensités :

Respect des prescriptions de la norme NFC15.100 Articles 473.3.1. ; 473.3.2.

Article 67 : RESEAU DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION :

## Réseau de terre :

La prise de terre générale de l'installation sera réalisée par un ceinturage à fond de fouille d'un câble en cuivre nu de 28mm² intéressant le périmètre du bâtiment et en bon contact avec le sol. Seront reliés à ce conducteur les armatures métalliques des fondations, à raison d'une liaison environ tous les 20 mètres, les descentes éventuelles des paratonnerres, tous les tableaux électriques divisionnaires de puissance ainsi, que les profilés de charpente métallique éventuelle (1 poteau sur deux)..

Ces liaisons permettant d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des masses et d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses.

Dans le cas  de  bâtiment existant, la prise de terre sera réalisée par un ensemble de plaques et / ou piquets interconnectés.

## Conducteur de protection :

L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de protection doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie provenant de cet échauffement.

Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale à celle déterminée par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure inférieurs à 5 secondes)

SP =  I/A  racine carrée de T/dt.

I	: est la valeur efficace du courant de défaut en ampère.

T	: est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure en seconde.

A	: est une constante dont la valeur dépend de la nature du métal conducteur

de protection soit :

A = 13 pour le cuivre.

dt =  est l'échauffement admissible du conducteur.

Soit dt =  160° C si le conducteur est isolé.

dt =  180°C si le conducteur est nu.

En pratique :

SP = S		si S est inférieur ou égal à 16mm².

SP = 16		si S est supérieur à 16mm² et inférieur ou égal à 35mm².

SP = S/2	si S est supérieur à 35mm².

SP étant la section de conducteur de protection et S la section du conducteur de phase.

Si la règle précédente conduit à des valeurs de SP non normalisées, on  choisira la section normalisée immédiatement supérieure.

## Nature et mise en œuvre du conducteur de protection :

Lorsque la protection est assurée par des dispositifs à maximum de courant (par exemple disjoncteur), il est indispensable d'incorporer le conducteur de protection dans la même canalisation que les RTconducteurs actifs du circuit correspondant ou de le placer à proximité immédiate.

Si les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de câbles unipolaires, il est recommandé de permuter la  position du conducteur de protection par rapport aux conducteurs actifs régulièrement et tous les 25m approximativement afin de ne pas augmenter l'impédance de la boucle de défaut.

Dans tous les cas où des incertitudes existeraient sur le fonctionnement des protections du fait d'une trop forte impédance de la boucle de défaut, l'entrepreneur devra prévoir le renforcement des liaisons équipotentielles à cet endroit, dans le but d'augmenter la valeur du courant de défaut présumé.

## Sortie de terre :

Le circuit de terre sera ressorti au niveau de chaque poste, ainsi qu'au niveau du local du groupe électrogène s'il est prévu,  au niveau du local du T.G.B.T et au niveau de tous les locaux prévus par les clauses particulières.

Ces remontées seront raccordées chacune sur une barrette de cuivre montée sur isolateurs et équipée d'une barrette mobile pour mesure.

Depuis ces barrettes,  seront raccordés toutes les mises à la terre des différents équipements ainsi que les liaisons équipotentielles.

## Mise à la terre des masses métalliques :

Tous les départs de terre en partance de ces barrettes seront obligatoirement repérés à l'aide d'étiquettes DILOPHANE gravées, avec la mention des "départs" ou "arrivées".

L'entrepreneur aura à sa charge, la mise à la terre de toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous tension, suivant les prescriptions du décret du 14 Novembre 1988.

Article 68 : ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS BT :

## Généralités :

Les armoires et tableaux de l'installation seront tous conçus selon le même principe afin d'avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur en particulier norme C-15-100, Chapitre 558.

Ce sont des tableaux à éléments préfabriqués, en tôle pliée, étanches conformément aux exigences des locaux ou ils se trouvent.

Tous les coffrets et armoires seront munis de serrures pouvant s’ouvrir avec la même clé (clé unique).

## Réalisation :

Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en profilés ou en tôle pliée 20 à 30/10 d'épaisseur selon l'importance, formée sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en tôle, ils seront munis de fond métallique.

L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour permettre la fixation de l'appareillage à la demande des besoins.

Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide et serrure de sécurité, suivant l'importance de ces armoires, les portes pourront être à deux vantaux, à un vantail ou tout simplement constituée par un simple portillon.

Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure, de contrôle ou de commande, un profilé en forme de "Z" et perforé sur  toute sa longueur sera soudé à la fois sur la porte et le cadre dormant à proximité des charnières pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples du type "NYBLOC’’ (LEGRAND) ou similaire.

Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes seront pourvues de joints pour assurer l'étanchéité.

La rentrée et la sortie des câbles seront réalisées par presse-étoupes.

Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage d'environ 20%.

Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents selon le désir du Maître d’œuvre. Les tableaux apparents se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se vissant sur des taquets préalablement scellés.

Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boîtier de fond muni de pattes à sceller permettant la mise en place de la tôlerie avant la pose de l'appareillage.

Tous les tableaux et coffrets seront munis de pochettes contenant les schémas unifilaires correspondants.

## Jeu de barres :

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale débitée sur les tableaux majorés de 25% ainsi que de l'intensité de court-circuit pouvant être donnée  par les sources.

Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés sur ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d'un châssis.

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles.

Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matière isolante démontable au moyen d'outils afin d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation.

En régime TN, le jeu de barres sera tripolaire en partie haute ou sur les côtés de l'armoire. La barre PEN sera installée en partie basse et dimensionnée pour véhiculer les courants pouvant transiter par le neutre.

## Mise à la terre :

Ces tableaux et armoires comporteront une barre ou borne de terre selon l'importance, repérée par un symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté à une tension autre que T.B.T est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à terre par des tresses.

## Câblage :

- Arrivée sur bornes sectionneur, interrupteur ou disjoncteur

- Bornes ou barrette de terre.

- Bornes ou barrette du neutre.

Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront selon leurs intensités en barres ou trolley ou fil U500V aux couleurs conventionnelles.

Ces fils seront équipés de cosses à serrage mécanique ou sertis.

Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, contrôle et mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion placées l'une sur un profilé fixé sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la partie mobile.

Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre l'ouverture complète de la porte.

Le cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales placées dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé ou mis dans des goulottes avec couvercles.

Les entrées et sorties de câbles seront réalisés à travers des presse-étoupes.

## Appareillage :

L'appareillage à installer dans chaque tableau est décrit dans les spécifications définissant  les ouvrages à réaliser (clauses particulières) et les schémas unifilaires. Cependant, en cas de manque de renseignements ou peut se référer aux prescriptions ci-après :

### Généralités :

Les armoires ou tableaux comprendront en principe :

- Une arrivée de câbles avec disjoncteur général ou interrupteur à coupure en charge.

Les différents départs seront protégés par disjoncteurs.

Dans certains cas, ces armoires peuvent être équipées d'un matériel différent de celui précité, seul le schéma unifilaire du tableau et/ou les documents annexés au présent descriptif donneront la composition exacte de l'appareillage qui le composera.

Les armoires et coffrets principaux seront équipés des signalisations suivantes :

- 3 ampèremètres permettant la mesure de l'intensité sur chaque phase.

- 1 voltmètre avec commutateur permettant la mesure de la tension entre phases et entre chacune des phases et le neutre.

L'ensemble de ces appareils de mesure, contrôle, signalisation et commande sera du type encastré pour tableau.

## Etiquetage et repérage :

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordement, boites à fusibles boîtiers, etc..sera repéré à l'aide d'étiquettes en dilophane gravé, fixés par vis.

Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boites à boutons, combinés, sera également prévu sur les tableaux.

Les câbles seront repérés à chacune de leur extrémité par une médaille, portant le repère conventionnel du câble.

Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les conducteurs des câbles de télécommande seront repérés avec leur accord sur une batterie à bornes à l'aide de manchettes caoutchouc STERLING ou similaire.

Le neutre sera repéré par la couleur bleue et la terre par le jaune vert.

Dans les tableaux, boites de raccordements, etc.....le schéma et le repérage des différents organes seront placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirage plastifié.

## Protection contre la corrosion :

D'une manière générale, toutes les parties métalliques de l'appareillage ainsi que les tôleries des blocs ou des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et boulons seront traités.

La protection contre la corrosion comprend un décapage et un revêtement antiphosphatant, deux couches d’apprêt anti-corrosif et deux couches de peinture glycérophtalique.

Article 69 : CHEMINS DE CABLES:

Sauf condition externe particulière, les chemins de câbles seront du type métallique. Les chemins de câbles dissimulés dans le faux plafond et les gaines électriques pourront être du type câbles fils  (chemins de câbles en fil d'acier/galvanisé à chaud).

Chapitre III

MODE D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES OUVRAGES

Garantie Décennale

L’entrepreneur retenu pour le présent marché devra prendre, à sa charge l’assurance garantie décennale

Auprès d’une compagnie d’assurance agrée conformément aux articles 69 du C.C.A.G-T et 769 du dahir

Du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, cette assurance devra

Garantir les ouvrages suivants :

- Gros œuvres.

- Étanchéité.

Et ce pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures, la date de la

Réception définitive marque le début de la période de cette garantie.

PRÉAMBULE

Nota pour tous les lots du présent marché :

Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés à titre de référence. Pour tous les lots L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires.

Mode d’exécution et d’implantation des travaux

Implantation et nivellement des œuvres

L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis à L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui.

En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ; Après acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et l’entrepreneur adjudicataire des travaux fera l’implantation du projet à l’aide des dessins du projet, par un géomètre agréé, soumis à l’approbation de l’Architecte.

La pose des repères scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par l’entrepreneur, mais il sera tenu d’en demander la vérification au maître d’œuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout commencement d’exécution des fouilles. Il sera établi un procès-verbal de réception. Toute erreur constatée après vérification, ne déchargera pas l’entrepreneur de sa responsabilité pleine et entière. L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes lors du tracé des cloisons et signaler en temps opportun, toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les pièces écrites qui lui ont été notifiées. Le sol fini sera arasé aux cotes indiquées sur le plan d’implantation.

Description des ouvrages

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II.

Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, bouchements, encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les travaux ci-après, suivant les règles de l’Art.

- Terrassement

Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas, immondices, terres, plantation (avec l’approbation de l’Architecte) qui pourraient s’y trouver et procéder au nivellement général du terrain sur l’emprise des bâtiments et abords directs. Cette sujétion sera comprise dans les prix unitaires des fouilles.

- En pleine masse :

Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur berges, pour fouilles, soit en déblais, soit en évacuation.

- En rigole :

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par l’Architecte et l’Ingénieur de béton armé. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès-verbal de réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord écrit de l’Architecte et du B.E.T. Ne seront pas payées les profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises par l’Architecte.

Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, enlèvement des terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient être rendus nécessaires. L’enlèvement des déblais, leur mise en remblais étant comptée à part. Les fouilles seront payées au mètre cube théorique, mesures prises au vide de construction, sans majoration pour façon de talus et foisonnement, et suivant plans, quelle que soit leur profondeur et leur ouverture.

A – EXTENSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

A0 - INSTALLATION DU CHANTIER :

Le contractant devra réaliser la clôture et l’installation de chantier quinze jours après réception de la notification de son marché. Les travaux d’installation seront exécutés suivant les indications établies et approuvées par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre

Le contractant fournira un plan détaillé de l’ensemble de l’installation et de la clôture du chantier, précisant les aires de travail, les aires d’emplacement de matériels, les aires de stockage, les baraques et magasin de matériaux et les accès provisoires au chantier pour

Le Contractant procède à l’installation de chantier, tel que décrit ci-après :

Locaux de chantier comprenant :

-Local servant au bureau pour réunions de 6m x 3m x 3m.

-Local servant au stockage de 5m x 3m x 3m

-1 salle d’eau (WC et lavabo)

Clôture de chantier :

La clôture de chantier, sur tout son pourtour et à hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tôle galvanisée, posés sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de maître d’ouvrage :

Accès au chantier :

L’accès au chantier sera réalisé par l’entreprise, y/c démolition du mur de  clôture existant,  préparation de la piste …etc., et toutes sujétions.

Panneaux de chantier :

Le panneau de chantier, en profilés aluminium, de dimensions (4.00m x 3.00m), exécuté conformément au modèle agréé, avec indication de la mention du projet et de tous les intervenants suivant les instructions de maître d’œuvre.

Equipements :

Fourniture et mise en place des équipements suivants :

| ⦁ | 1 table de 2m x 4m avec 12 chaises |
| --- | --- |
| ⦁ | 1 bureau avec tiroirs fermant à clé et 4 chaises |
| ⦁ | 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de 5mm, |
| ⦁ | 2 casiers de rangement |
| ⦁ | 20 casques de sécurité |

Cahier de chantier :

Trois cahiers de chantier en trifold auto - carboné seront posés en permanence à la disposition, du maître d’œuvre, du bureau d’études, de bureau de contrôle et de leurs représentants.

Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maître d’ouvrages et conformément aux règles de l’art

L’entretien des dits locaux est à la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en très bon état pendant la durée de chantier, jusqu’à la fin des travaux.

Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maître d’ouvrages et conformément aux règles de l’art

L’entretien des dits locaux est à la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en très bon état pendant la durée de chantier, jusqu’à la fin des travaux.

Le prix de règlement comprend en outre les frais de l’autorisation, en fin de chantier, le démontage et l’évacuation de toutes les installations ainsi que la remise en état des emplacements prévus à cet effet pour tous les locaux que maître d’ouvrage ne désirent pas garder et faisant partie des installations du contractant.

Le tout sera compté à l’ensemble y compris toutes sujétions et sera à la charge de l’entreprise.

Ouvrage payé à L'Ensemble, au prix ………………………..……………………………………………………..N°A0

A1- GROS ŒUVRE

I-TERRASSEMENTS :

Les fouilles en terrain de toute nature seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par la Maîtrise d’œuvre. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès-verbal de réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord de la Maîtrise d’œuvre. Les prix de règlement comprennent toutes les sujétions de boisage, étaient, talutage, relèvement des terres, dessouchage ; les épuisements, pompages qui pourraient être rendus nécessaire ; le remblaiement dans le périmètre du chantier, ou évacuation aux décharges pour les terres en excédent, ainsi que la démolition des ouvrages pouvant être rencontrés lors de l’exécution des fouilles.

Les terres de toute nature provenant des fouilles seront soit régalées sur place, soit transportées à la décharge publique. Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m immergées à refus et compactées. La compacité obtenue sur 0,20 m ne sera pas inférieure à 0,95% de la densité optimum PROCTOR.

L’entrepreneur devra étudier sur place avec les documents établis, l’importance et la nature des terrassements à réaliser et prévoir dans ses prix toutes les sujétions prévues aux articles 90, 91 et 94 du D.G.A.

Ces fouilles seront payées au mètre cube théorique des plans de fondation, quel que soit leur profondeur et leur ouverture et sans plus-value pour foisonnement. Le mode de règlement est celui de l’article 211 de D.G.A.

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravois, immondices, terres, plantations qui pourraient s’y trouver et procéder au nivellement général du terrain sur l’emprise des bâtiments et abords directs. Cette sujétion sera comprise dans les prix unitaires des fouilles.

PRIX N°A1.1 – FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN

Suivant prescriptions ci-avant, exécutées aux engins mécaniques ou à la main, les déblais étant mis en dépôt et seront règles suivant profils théoriques des plans de terrassements généraux.

Ce prix comprend les travaux sur terrain toute nature y compris dans le rochet, le nettoyage du terrain (décapage de la terre végétale, enlèvement de la végétation, herbes, arbres, broussailles, détritus divers, sur toute la surface du terrain, évacuation des déblais à la décharge publique) et autres.

Ces fouilles seront payées au mètre cube théorique, pour toutes profondeurs, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………………………………………….......……..…………. N°A1.1

PRIX N°A1.2 – FOUILLES EN TRANCHÉES OU EN PUITS

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maîtrise de chantier sur la base des plans remis par l’Architecte  et le B.E.T. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès-verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la maîtrise de chantier. Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront pas payées.

Les hors profils ne seront pas payés, la reconnaissance du bon sol sera effectuée par le laboratoire en présence de la maîtrise de chantier et B.E.T.

Ouvrage payé au mètre cube théorique sur terrain toute nature y compris dans le rochet compris toutes sujétions de boisage, étaiements, talutages, épuisement, pompages qui pourraient être rendus nécessaires, non compris chargement et transport au prix ………………………………………….........…………………………..…………N°A1.2

PRIX N°A1.3 – MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais après essais et analyse par le laboratoire à la charge de l'entrepreneur et accord de L’Architecte, ils seront mis en place par couches successives pilonnées de 0,20m si les résultats d'analyse sont concluants. Compris comptage et arrosage y compris chargement, transports et déchargements aux endroits indiqués par le maître d'œuvre. La terre végétale sera conservée et stockée à un emplacement désigné par le Maître d’ouvrage. Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques compris chargements, transports et déchargements. Ouvrage payé, au mètre cube réel, terrassé non foisonné.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........…………..……...……..…N°A1.3

PRIX N°A1.4 – APPORT DE TOUT VENANT SÉLECTIONNÉE ET  COMPACTÉE

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.315) d’apport de carrières agrées par le Maître de l’œuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout-venant.

Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est de 2cm au-dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié.

Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions, au prix …………………………………………………………………….……..………….........……..………………N°A1.4.

II-MAÇONNERIE EN FONDATION

PRIX N°A1.5 : BÉTON DE PROPRETÉ

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé, suivant plans de BET pour semelles, longrines, voiles, béton banché ; etc……

Il sera exécuté en béton dosé à 200 Kg/m³ de CPJ45 de 0.10 d’épaisseur et débordant de chaque côté des ouvrages sauf indications contraires précisées sur les plans de la maîtrise d’œuvre.

Le prix de règlement comprend le coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ce béton de propreté sera payé pour une épaisseur moyenne de 0.10m au mètre cube théorique des plans de béton.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..………..…………N°A1.5

PRIX N°A1.6 : GROS BÉTON OU BÉTON CYCLOPÉEN

Suivant plans du B.E.T, le présent prix en fourniture et mise en œuvre le gros béton et le béton cyclopéen. Pour les massifs sous les fondations, socles et tout autre ouvrage indiqué sur le plans, seront exécutés en cyclopéen, béton dosé à 250 Kg/m³ de CPJ45 avec incorporation de 30% de pierre 25/63 coulé par couches successives de 0.20m et fortement pilonnées.

Pour les massifs sous longrines, escaliers et autre, sera réalisé en gros béton dosé à 250 Kg/m³ CPJ45. (Emploi donné à titre indicatif).

Ouvrage payé au mètre cube théorique suivant plans y compris coffrages, décoffrage pour toute profondeur et confection éventuelle dans la nappe d’eau, au prix ……………..………………….….........……..………....……N°A1.6

PRIX N°A1.7 : MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS

Les bétons en fondations pour arase des rigoles, puits, trous, massif, etc. …seront exécutés en maçonnerie de moellons suivant d’assez près pour qu’il n’ait pas fait prise avant d’être recouvert par la suivante. A chaque reprise, les surfaces de bétons qui seraient dessèches seront soigneusement ravivées avant le coulage du nouveau béton. La composition de béton est donnée au tableau des dosages (béton n°4).Les pierres dont la plus grande dimension n’excédera pas 0.20m seront bien damées et espacées entre elles au minimum de 8 cm

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………….………………..………….........…………..…………N°A1.7

III - DALLAGES ET FORMES

PRIX N°A1.8 : FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT Y/COMPRIS FILM POLYANE

Tout Venant : Fourniture et mise en œuvre de tout-venant compacté type GNF de 0/60 y compris Chargement, transport et déchargement et réglage de forme.

A exécuter en deux couches, chaque couche doit être bien compacté et arrosée et doit avoir 0.10m de hauteur après compactage (l’utilisation des gravois étant formellement interdite). Le compactage se fera au rouleau vibrant ou à la dame vibrante.

Le tout venant après compactage devra avoir une densité égale à 98% de la densité "Optimum Proctor".

Film polyane : Feuille de 150 microns d’épaisseur, fournie et posée sur couche de tuf en vue d’éviter les remontées capillaires sous dallage.

Ce filme devra former une barrière étanche aux remontées d’humidité capillaire et de ce fait, les différentes bandes mises en œuvre devront se superposer d’au moins 210 cm. Une couche de sable de 5cm doit être répandue sur le film pour le protéger lors de la pose des armatures de forme.

Ouvrage payé au mètre carré y compris film polyane au prix ……….………..………….......……...………N°A1.8

PRIX N°A1.9 : FORME EN BÉTON ENTRE 0.10 ET 0.15

Aux endroits indiqués aux plans, en B25, soigneusement réglée, compris pilonnage mécanique et retour pour arrêt du dallage extérieur y/c acier suivant plan et détail de BA , d’épaisseur entre 10 et 15cm

Ouvrage payé au mètre carré, au prix  ……………………...……..………….........…………..…..…………...…N°A1.9

IV - BÉTON ARME EN FONDATIONS

PRIX N°A1.10 : BÉTON ARME EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES

Pour semelles, poteaux, chaînages et longrines, voiles, poutre de redressement et tout autre ouvrage en béton en fondation, en B25, vibré et pervibré, compris joint en polystyrène, compris coffrage, décoffrage et toutes sujétions.

L’Entrepreneur devra tenir compte dans ces prix unitaires de ces sujétions et des sujétions de mise en œuvre et fourniture.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………...…..……………….......……………………..…..…………N°A1.10

PRIX N°A1.11 : ACIER EN FONDATIONS

A haute limite élastique répondant aux conditions, indications et détails exigés pour tous les ouvrages en béton armé.

L’Entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose de cales annulaires en mortier de ciment (à enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne).

Les poids des aciers prix en compte résulteront des métrés théoriques selon plan d’exécution compte tenu des recouvrements chapeaux et crochets.

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fil et ligature, tolérance de laminage etc... Toutes les sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire.

Ouvrage payé au kilogramme au prix……………..……………...….........……………………..…..…………N°A1.11

V - ÉGOUTS ET CANALISATIONS

Les canalisations seront en béton vibré, comprenant terrassement, lit de sable, coupes, joints étanches, colliers, supports, percements et remplissage des trous, mortier  de  pose  et raccords.

Aucun remblai ne sera placé avant les essais d’étanchéité qui feront l’objet d’un procès verbal:

Pose de lit de sable, hauteur 10 cm minimum

La première partie de remblai sera exécutée jusqu’à 0, 20 m au-dessus de la buse avec des terres criblées ne comprenant aucun élément dur. Mise en place des remblais par couches de 0,20 m damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur (densité optimum proctor modifié 95%).

Exécution suivant plans, côtes de départ et pentes scrupuleusement respectées.

Les joints seront garnis par des joints étanches en polyester comprimé fournis par le fabricant.

L’entrepreneur devra s’assurer que les côtes du radier permettent tous les branchements aux points prévus.

Les canalisations seront payées au mètre linéaire, mesures prises à l’horizontale sur l’axe après construction sans majoration pour joints ou pièces spéciales, raccords, partie courbe, inclinées, mais sans déduction des vides provenant des pénétrations, des amenées des canalisations diverses, des regards, etc… y compris terrassements, mise en remblais ou évacuation à la décharge publique des terres excédentaires .

PRIX N°A1.12 : CANALISATIONS EN PVC DIAM 200

Canalisation d’évacuation des eaux vannes, eaux usées ou eaux pluviales, en PVC série assainissement posée sur lit de sable, mise en place et raccordé suivant les normes.

Le prix comprendra les fouilles à toute profondeur et de toute nature y compris rocher, le remblaiement suivant les règles de l’art et les indications ci-dessus, l’enrobage en béton de 10 cm et toutes autres sujétions.

Exécution suivant plans ; les côtes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées.

Ouvrage payé au mètre linéaire suivant sections au prix …………..…………..................….…………N°A1.12

PRIX N°A1.13 : CANALISATIONS EN PVC DIAM 300

Canalisation d’évacuation des eaux vannes, eaux usées ou eaux pluviales, en PVC série assainissement posée sur lit de sable, mise en place et raccordé suivant les normes.

Le prix comprendra les fouilles à toute profondeur et de toute nature y compris rocher, le remblaiement suivant les règles de l’art et les indications ci-dessus, l’enrobage en béton de 10 cm et toutes autres sujétions.

Exécution suivant plans ; les côtes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées.

Ouvrage payé au mètre linéaire suivant sections au prix …………..………….............….………..………N°A1.13

PRIX N°A1.14 : REGARD VISITABLE DE 40 x 40

Les regards seront en béton coulé dans un moule métallique, ils compteront les feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un radier de 0.15 d’épaisseur débordant de 0.10 de chaque paroi, les radier comporteront une ou plusieurs cuvettes demi – cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.

Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment hydrofuge, les angles seront arrondis sur un rayon de 5 cm.

Tous les tampons comporteront un cadre en cornière qui viendra se placer dans une feuillure fixé également en cornière (40 ou 50mm).

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées à chaud. Le joint sera absolument étanche (mortier de flingote ou produits similaires). Les tampons seront munis d’un anneau de levage rabattant, s’encastrant parfaitement dans le tampon en fer galvanisé.

Ouvrage payé à l’unité, avec tampon virole, béton, aciers et compris toute sujétion à toute profondeur excédentaires à la décharge publique. Il ne sera pas accordé de plus-value pour profondeur conforme à l’article 133. Paragraphe 2 du D.G.A.

Ouvrage payé à l’unité suivant sections au prix …………..…………..................…….............…………N°A1.14

PRIX N°A1.15 : REGARDS POUR ÉVACUATION DE 60X60

Suivant plans de détails, exécuté en béton n° 3, compris terrassements en tous terrains et à toute profondeur, mise en remblai ou évacuation des terres excédentaires, béton de propreté, radier, parois, enduit intérieur lissé au mortier n° 4, façon de cuvette, raccordement aux canalisations, tampon en béton armé n°4, y compris double cadre en cornière

Ouvrage payé à l’unité au prix ……………..…………............................................................…………N°A1.15

PRIX N°A1.16 : CANIVEAU EN BÉTON

A l'emplacement indiqué sur les plans, sera exécuté, un caniveau en béton de largeur 40 cm exécuté en béton coffré ordinaire de 0,10 cm d'épaisseur. les enduit intérieurs seront étanches et les angles légèrement arrondis à la bouteille, fermeture avec cadre dormant en cornière de 45 x 45 avec pattes à scellement tous les 0,50 m, et couvercle en cornière de 40 x 40 dans laquelle seront soudées des éléments en t dans le sens de la largeur espacés de 3 cm.

Ouvrage payé au mètre linéaire, y/c toutes sujétions au prix ………...........................…………...……N°A1.16

VI - BÉTON ARME EN ÉLÉVATION

NOTA : Les ouvrages de béton armé en élévation seront réalisés en béton vibré, pervibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes sujétions de mise en œuvre à toute profondeur et à toutes hauteurs, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage à l’aide des caisses, les essais de granulométrie et de résistance.

Le prix de règlement comprend toutes sujétions pour parties courbes, inclinés, pentes et formes irrégulières, de toute dimension et toute forme y compris joints en polystyrène, sans aucune plus-value pour réservation.

Ces bétons seront payés au mètre cube théorique sur la base des plans.

PRIX N°A1.17 : BÉTON ARME EN ÉLÉVATION

En béton armé B30 ou B25, vibré ou pervibré pour poteaux, poutres, dalles pleines, paillasses d’escaliers, marches, nervures, dalles de compression, exécuté conformément aux plans de détails établis par le B.E.T, y compris coffrage, décoffrage, recoupement des balèvres, réserva de larmier, trous et trémies, engravures etc. Et suivant plans compris dans ce prix et sans plus-value : dalles de faibles épaisseurs, linteaux, corniche, acrotère, voile, gueulard, élément décoratif et tout ouvrage horizontal, vertical, incliné, brisé ou curviligne, sans plus-value pour brut de décoffrage ni pour joints en polystyrène. Y compris échafaudage pour toutes hauteurs, béton pour gradins extérieurs ou intérieurs.

Ouvrage payé au mètre cube au prix ………...........................……………..……………………….……N°A1.17

PRIX N°A1.18 : PLANCHER EN CORPS CREUX

Ces planchers seront exécutés en hourdis creux avec poutrelles préfabriquées et dalles de compression. Hourdis en ciment, posés jointoiement enrobés d’éléments en béton techniquement étudiés. Béton exécuté en béton identique au béton armé en élévation.

Le prix comprend les hourdis en ciment, le béton et les aciers des nervures et dalle de compression, l’étayage, le coffrage éventuel.

Ces planchers seront payés au mètre carré mesuré dans la périphérie des murs ou des poutres, les réservations de plus de 60 x 60 seront déduites.

a/ de 15 + 5Ouvrage payé au mètre carré au prix …………………..…………………………………..N° A1.18a

b/ de 20 + 5  Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………..N° A1.18b

PRIX N°A1.19 : ACIER TOR EN ÉLÉVATION

A haute limite élastique répondant aux conditions, indications et détails  exigés pour tous les ouvrages en béton armé.

L’Entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose de cales annulaires en mortier de ciment (à enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne).

Les poids des aciers prix en compte résultera des métrés théoriques selon plan d’exécution compte tenu des recouvrements chapeaux et crochets.

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fil et ligature, tolérance de laminage etc... Toutes les sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire.

Ouvrage payé au kilogramme au prix ………………………………………………………………………….N°A1.19

PRIX N°A1.20 : DALLAGE PÉRIPHÉRIQUE –COURT- ALLÉES PIÉTONS

Ce prix comprend la réalisation de dallage reflué, constitué par :

un dallage en béton d’épaisseur 7 cm soigneusement reflué y compris trillés soudé, fourniture et pose de tout venant de 20 cm de hauteur bien compacté, Bordure selon détail du BET.

Le refluage se fera sans saupoudrage superficiel, les joints seront recoupes et remplis de mastic

Le produit de remplissage ne doit pas déborder sur le sol

Ouvrage payé au mètre carré tous vides déduits au prix…………………………………………………. N° A1.20

VII - MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION – ENDUITS

MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION

NOTA : Concernant toutes les cloisons, l’entrepreneur devra l’exécution des  raidisseurs et des tendeurs nécessaires à la bonne tenue de l’ouvrage,  suivant détail du BET.

Au-dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, l’Entrepreneur exécutera un linteau, soit en armant et en remplissant de béton une rangée de briques creuses, soit en exécutant un linteau en B.A. préfabriqué ou non.

Ces travaux n’entraîneront aucune plus-value. Ils devront être comptés dans les prix unitaires au mètre carré.

Les linteaux sur doubles cloisons seront comptés au chapitre « Béton Armé ».

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux de  8, disposée tous les mètres en hauteur, en longueur ou en quinconce.

PRIX N°A1.21 : DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES

Ces doubles cloisons seront constituées par une cloison extérieure en briques creuses de 6T et une cloison intérieure en briques creuses de 6T.

Au-dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, L’entrepreneur exécutera un linteau en béton. Ce dernier peut être préfabriqué. Les linteaux doivent être armés et déborder de chaque côté d’au moins 20 cm.

Les cloisons seront montées d’aplomb. La liaison des parois des doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de diamètre 8 disposés tous les mètres en hauteur et en longueur. Ces travaux n’entraînent aucune plus-value, ils doivent être compris dans les prix unitaires au mètre carré.

Les linteaux sur doubles cloisons seront comptés à part.

Ouvrage payé au mètre carré suivant les prix :

a/ Briques creuses 2x6T au prix ………………….………………………………………………..………..N° A1.21-a

b/ Briques creuses 6T au prix …………………….……………………..…………………………………..N° A1.21-b

PRIX N°A1.22 : MUR EN AGGLOS DE 20 CM

Ce prix rémunère la maçonnerie des murs en d’agglos de 20cm.

Les agglos seront posées à joints décalés et hourdées au mortier n°1. Y compris linteaux en B.A. horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures, raidisseurs en B.A. horizontaux ou verticaux encadrant les baies conformément aux dispositions parasismique et au plan détail de BET, retour de la cloison extérieure pour former jambages des ouvertures, et toutes sujétions de mise en œuvre

Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………………………………………………………. N° A1.22

ENDUITS

NOTA : Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage. Au raccordement entre les maçonneries, enduits et le béton, il sera placé sous l’enduit une bande de grillage galvanisé de 0,30 de largeur tenue par des cavaliers galvanisés, y compris arrêtes métalliques en tôle galvanisée.

Les prix comprenant toutes sujétions telle que cueillis, arrêtes, arrondis, sujétions de retours de tableaux et petites surfaces.

La première couche devra être réceptionnée par l’Architecte avant l’exécution de la deuxième couche.

PRIX N°A1.23 : ENDUITS EXTÉRIEURS AU MORTIER BATARD

Seront exécutés en trois couches de la façon suivante :

- Imbibition correcte du support.

- Passage d’une barbotine liquide afin d’améliorer l’accrochage.

- Couche de dégrossis imperméable se composant de :

50 % de grain de riz tamisé à 3/15

50 % de sable de mer

350 kg de ciment

- Couche de finition au mortier n° 5 posé au bouclier de 0,005 m d’épaisseur.

Le tout parfaitement dressé compris cueillis, joints creux, larmiers, grillage galvanisé tous les angles recevront une baguette suivant indication ci-dessus etc...

Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………………………………………………………..N° A1.23

PRIX N°A1.24 : ENDUITS INTÉRIEURS SUR MURS ET PLAFONDS

Sur murs, plafonds, retombées de poutres, intérieurs des placards etc... L’exception des bétons, voiles et dalle qui seront brut de décoffrage, exécutés en deux couches.

- 1ère couche exécutée comme ci-dessus.

- Une couche de finition de 0,005m d’épaisseur au mortier n° 3, passée au bouclier dit « FINO ».

Le tout parfaitement dressé compris arêtes d’angle en métal galvanisé de 2,00m de hauteur, cueillis, joints creux, larmiers et toutes sujétions tous les angles recevront une baguette suivant indication ci-dessus

Ouvrage payé au mètre carré tous vides déduits au prix…………………………………………………N° A1.24

TRAVAUX DIVERS

PRIX N°A1.25 : RENFORMIS EN BÉTON

Exécuté en B10, pour placard et estrade, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré au prix……………………………………………………………………….. N° A1.25

PRIX N°A1.26 : DALLETTES EN BÉTON

Exécutées en B25 de 0,05m à 0,10m d’épaisseur, armé suivant plan de BA, compris coffrage, décoffrage, ferraillage et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré au prix……………………………………………………………………… N° A1.26

PRIX N°A1.27 : FACON AU DESSUS DE NEZ D’ACROTÈRE

Ce prix comprend le façonnage du nez d'acrotère en béton armé selon détail des plans de B.A., les enduits sur surfaces horizontales de largeur inférieure à 50 cm telles que dessus de parapets, acrotères, murettes, etc. ... toutes sujétions de pentes, arrondis et façon de gorge et larmier.

L’enduit sera exécuté dans les mêmes conditions que le reste de la façade et soigneusement dressé et lissé.

Ouvrage payé y compris toutes sujétions, au mètre linéaire au prix ……………………………………..N° A1.27

PRIX N°A1.28 : APPUIS DE FENÊTRES

Appuis de fenêtre en B10 préfabriqué, légèrement armé répondant aux conditions, indications et détails exigés plans, façon de pente, coffrage, décoffrage, aciers, enduits lissés, hydrofuge avec façon de rejingot et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix…………………………………………………………………………. N° A1.28

PRIX N°A1.29 : LINTEAU

Exécuté en béton dosé à 350 kg /m3, vibré ou pervibré conformément au plan établie par le B.E.T le prix comprend coffrage et décoffrage et toutes sujétions

Ouvrages payé au mètre linéaire au prix ……………………………………………..…………………………N° A1.29

PRIX N°A1.30 : BAGUETTE D’ANGLE:

Tous les angles saillants seront protégés par des cornières d'angle de type ARMUR, série renforcée de deux mètres de hauteur pour les cloisons et sur toute la hauteur pour les poteaux précisés par l'Architecte.

Ces cornières seront comptées au mètre linéaire, y compris fourniture, pose, scellement, raccords et toutes sujétions.

Ouvrages payé au mètre linéaire au prix ………………….……………………………………………….……N° A1.30

PRIX N°A1.31 : TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION Y/C COUVRE JOINT EN BÉTON:

Les joints plats de 5cm à 8cm seront réalisés conformément à l’article 6.763 du DTU 43.1.

Il sera appel aux matériaux spéciaux suivant la procédure de l’avis technique, ainsi qu’au mode de pose définit avec les matériaux.

La protection par feuille métallique sera réalisée par soufflet en acier galvanisé à chaud  de 4/10° comportant en sous face un papier kraft avec procédé d’étanchéité asphalte, on admet l’utilisation d’un soufflet métallique en plomb. Le support devra alors présenter de part et d’autre du joint en encuvement de 0.01m de profondeur et de 0.25 de largeur.

Ouvrage payé au mètre linéaire et sans aucune plus valus pour coupes, chutes et toutes sujétions de fournitures et mise en œuvre, au prix ………………………….………………………….……………………N° A1.31

PRIX N°A1.32 : CLAUSTRA EXTÉRIEUR:

Fourniture et pose de claustras préfabriqué dosée en ciment blanc teinté dans la masse, motif et couleur selon plans architecte et suivant détail d’exécution fournis par le BET.

Les modules de 99 x 99 cm, 10 cm  d’épaisseur  seront solidarisés entre eux par des tiges métalliques de chaque côté, à sceller par du SIKA DUR

Ouvrages payé au mètre carré au prix ……………………………………….……………….…………………N° A1.32

A2- ÉTANCHÉITÉ

L'entrepreneur demeure responsable durant dix (10) ans, à compter de la réception provisoire, de l'étanchéité complète, contre les infiltrations provoquées par une mauvaise exécution de ses travaux. Cette garantie comprend la remise en état de produits d'étanchéité et de la protection, avec les mêmes produits que ceux qui ont servi à l'établissement de l'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité au moins équivalente préalablement agréée par l'Architecte, ainsi que la réparation des dommages causés à la construction par les infiltrations. L'Entreprise doit intervenir dès la réception de l'avis de défaut d'étanchéité qui lui est donné par l'Architecte et prendre toutes dispositions utiles.

G A R A N T I E

La garantie est fixée à DIX  ANS (10) pendant lesquelles l'entrepreneur devra faire à ses frais toutes les réparations qui pourraient résulter de l'imperfection de ses ouvrages, de  la qualité des matériaux et des fournitures.

L'entrepreneur doit présenter une attestation de garantie décennale délivrée par une compagnie d’assurance agréée pour exercer au Maroc.

L'attestation d’assurance de garantie décennale sera jointe au dossier de réception provisoire.

PRIX N° A2.1 - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE

Forme fractionnée en béton dosé à 250 kg de ciment CPJ 35 sur les surfaces à étancher sans aucune couche de briques cassées, de gravas ou de terre. Ces formes auront une épaisseur minimale de 5 cm et seront soigneusement damées et talochées. Ces formes de pentes doivent assurer un écoulement parfait des eaux et avoir une pente minimale de 1,5cm/m. Ouvrage payé au mètre carré de surface comptée entre murs d’acrotère,

Sur la forme de pente, si celle-ci le nécessite sera exécutée une chape de lissage de 2 cm d’épaisseur dosée à 300 kg de ciment CPJ 35 et parfaitement dressée pour recevoir l’étanchéité. Ouvrage payé au mètre carré de surface comptée entre murs d’acrotère,

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………...........................…..…..N° A2.1

PRIX N° A2.2 – ÉTANCHÉITÉ BICOUCHEAUTO-PROTÉGÉE

L’étanchéité sera posée en adhérence totale des deux membranes ‹‹ROOFSEALG » épaisseur 2 mm et ‹‹ROOFSEALAr » épaisseur 4 mm soudables sur leur support.

La deuxième couche en‹‹ROOFSEALAr » épaisseur 4 mm sera soudable au chalumeau sur la première couche en ‹‹ROOFSEALG » épaisseur 2 mm .La mise en œuvre est effectuée selon les prescriptions du Cahier des charges du procédé approuvé par les bureaux de contrôle au MAROC.

Un recouvrement minimal de 10 cm sera assuré entre panneaux en longitudinale et 15 cm en transversale. Le recouvrement des différents plis se fera à joints sur 8cm au moins soudes au chalumeau.

Prix compris toutes sujétions de mise en œuvre.

La couche d’étanchéité sera exécutée suivant les règles de l’art et devra avoir le poids réglementaire. Des échantillons seront prélevés au choix du BET ou l’architecte pour vérification. Les rebouchages en couches d’étanchéités de ces échantillons seront à la charge de l’entreprise.

Ouvrage payé au mètre carré vu en plan, entre nus d'acrotères ou de poutres, les souches et ouvrages divers de moins de 0,150m² n'étant pas déduits, compris toutes fournitures et sujétions d'exécution

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………….……………..…………....……N°A2.2

PRIX N° A2.3- ÉTANCHÉITÉ BICOUCHESUR RELEVÉ

Suivant D.T.U. 43.2)

L'étanchéité des reliefs sera constituée de la même façon que l’étanchéité. Ils auront  0.30m de recouvrement sur le plat  à compter  de la naissance de la gorge du relief jusqu’au sous l’engravure.

Les éléments d'étanchéité en fouilles des reliefs seront distincts de ceux  des parties courantes avec recouvrement minimum de 0,25 m.

A la base tous les angles seront renforcés par un feutre et une couche E.A.C supplémentaires.

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ……………………………………………………………..……...N°A2.3

PRIX N° A2.4 : ÉTANCHÉITÉ VERTICALE DES VOILES ENTERRÉS

Sur les voiles des parties enterrées sur toute leur hauteur, il sera réalisé une étanchéité verticale comme suit

Un enduit de dressage au mortier n° 5

Une couche d’imprégnation

Une couche de bitume pur à chaud 90/40.

Un feutre imprégné et surfacé 40 TJ

Une couche de bitume pur à chaud 90/40

Un sablage par saupoudrage

Fourniture et pose d'un grillage galvanisé de maille 20x20 mm tenu par des cavaliers.

Une couche de dégrossissage au mortier n°2 de 1 cm d’épaisseur parfaitement dressée

Une couche de finition au mortier n°3 additionnée de grains de riz de 1cm d’épaisseur

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………………………….N° A2.4

PRIX N° A2.5- FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES

Scellement des platines des gargouilles ou manchons de toutes traversées de toiture en plomb laminé de 3mm d’épaisseur de 1er choix et sur une dimension minimum de 50x50cm (les dimensions définitives sont calculés en fonction du diamètre de la descente et la surface de la terrasse collectée), les gargouilles seront posés en sandwich entre les membranes d'étanchéité et recouvertes ensuite par un bain de bitume de renforcement de 1.20x1.20cm minimum.

Le niveau de la platine de gargouilles doit être inférieur à celui de l'étanchéité pour faciliter l'écoulement des eaux et le moignon en plomb doit pénétrer de 20cm minimum dans la descente.

Y compris coupes, soudures, fixations, raccordements, percements, scellements et toutes sujétions de pose et mise en œuvre pour tous diamètres et finition autour des gargouilles et manchons par une membrane élastomère et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………….........………………………………..……………………N°A2.5

PRIX N° A2.6– ÉVACUATION D'EAUX PLUVIALES EN PVC

Les chutes EP ainsi que les collecteurs seront en PVC classe M1, marque NICOLL ou similaire passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Les chutes apparentes seront en tube fonte SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou similaire.

Tous les raccords et les embranchements PVC seront de série NICOLL FERROPLAST ou similaire.

Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction.

Supportage et fixation type MUPRO ou similaire.

Le prix comprend la fourniture et la pose y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées….

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix :

a/ Diamètre 110 …………………………………….………………………..………….…..…………..….N° A2.6-a

b/ Diamètre 160 ………………………………………………………………………….…..………….….N° A2.6-b

A3. REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

PRIX N°A3.1: REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX EN GRÈS CÉRAME DE 60X60cm

Fourniture et pose d’un revêtement de sol en carreaux de Grès Cérame (teinté dans la masse, non émaillé UGL) d’importation de 60X60 cm type Architech/ Fossil/Levigato ou équivalent suivant l’échantillon approuvé par la maitrise d’œuvre (U4P4E3C2), couleurs au choix de l’Architecte, comprenant :

Préparation des supports,

Forme de pose au mortier  de ciment (5 cm minimum) dosé à 350 kg – CPJ 35,

Joints de fractionnements dans le mortier suivant prescriptions du CPT,

Pose des carreaux (collés au ciment colle),

Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………….…..………………….…N°A3.1

PRIX N°A3.2: PLINTHES EN GRÈS CÉRAME DE 8cm

Fourniture et pose de plinthes en carreaux Grès Cérame (teinté dans la masse, non émaillé UGL) d’importation de 30 x 08 cm coupé dans le carreau type Floor Grès, Série Basic/London ou équivalent (U4P4E3C2), couleurs au choix de l’Architecte comprenant :

Préparation des supports,

Pose des plinthes à bain de mortier dosé à 350 kg – CPJ 35 ou à la colle sur dressage au mortier  dosé à 350 kg - CPJ 35,

Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte.

L’ensemble  exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………..………………………................N°A3.2

A4- MENUISERIE ALUMINIUM - FERRONNERIE

I - Menuiserie Aluminium

PRIX N°A4.1 : FENÊTRE EN ALUMINIUM COULISSANTE

Fourniture et  pose de fenêtres vitrée et châssis en aluminium  anodisé naturel, fixes ouvrants à la française coulissants et basculants :

Elles seront réalisées de la gamme Profils Systèmes série Masai  PURE LINE 212 ou 213  ou équivalent selon les plans et détails d’architecte.

Elles seront composées de :

Pré cadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes à scellement.

Cadre  dormant en aluminium avec couvre joint rapporté.

Vantaux ouvrants à la française, coulissants ou basculants.

Panneaux fixes

Par close à clipper  pour pose des vitrages.

Joint  en EPDM.

Vitrage clair de 6m d’épaisseur. Les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39.

Quincaillerie : paumelles de portes lourdes en applique, serrure à pêne basculant en inox avec canon de sûreté, béquille de qualité, verrous sur le vantail semi-fixe et toute sujétion nécessaire au bon fonctionnement. L’ensemble de la quincaillerie sera du même gemmiste.

Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix suivants :

a/ Fenêtres type FA1 basculant de 2,40x 0,70 au prix  ………………………………………………………...N°A4.1a

b/ Fenêtres type FA2basculant de0,70x 0,70  au prix  …………………………...…………………………….N°A4.1b

PRIX N°A4.2 : ENSEMBLES VITRESEN ALUMINIUM

Fourniture et pose des ensembles vitrés en aluminium fixes, ouvrants à la française, coulissants et basculants :

Ils seront réalisés de la gamme profil système série flamingo 316 F ou équivalent selon les plans et détails de l’architecte.

Ils seront composés de :

Pré cadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes à scellement.

Cadre  dormant en aluminium avec couvre joint rapporté.

Vantaux ouvrants à la française, coulissants ou basculants.

Panneaux fixes

Par close à clipper  pour pose des vitrages.

Joint  en EPDM.

Vitrage clair de marque  Saint  GOBAIN ou GLAVERBEL  ou similaire d’épaisseur variable selon les types d’ensemble de vitrage stadip de 4.4.2 clair, 6.6.2, 6.6.4 et 6mm clair.

Ouvrage payé à l’unité,

- Ensemble vitré  ENVA1 de 4.30 x2.10 m, au prix………………………………………………N°A4.2.a

- Ensemble vitré  ENVA2 de 2.60 x2.10 m, au prix………………………………………………N°A4.2.b

- Ensemble vitré  ENVA3 de 3.80 x2.10 m, au prix………………………………………………N°A4.2.c

- Ensemble vitré  ENVA4 de 3.00 x2.10 m, au prix………………………………………………N°A4.2.d

II - Menuiserie métallique

PRIX N°A4.3 – GRILLE MÉTALLIQUE  GM1 EN ACIER GALVANISE

Le présent prix, comprend la fourniture et la pose des grilles constituées de fer plat incliné réalisée pour fenêtres R.D.C suivant détail de l’architecte et se composant de :

Cadre en fer plat de 20 x 8 ou Fer rectangulaire

Montant verticaux et horizontaux en fer plat de 20 x 8

Lames en Fer plat inclinées suivant détail de l’architecte

Pattes à scellement  renforcées en nombre suffisant

Les grilles devront recevoir la galvanisation à chaud avant leur pose définitive.

L’ensemble sera réalisé suivant le détail et directives de l’Architecte y compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré au prix……................………..............................……………………………N°A4.3

PRIX N°A4.4 : GRILLE METALLIQUE DECORARATIVE GM2 EN ACIER GALVANISE.

Fourniture et pose de grille métallique galvanisé composée d’un cadre en fer rectangle de 50 x 70 mm, éléments horizontaux en fer carré de 30 mm, soubassement en tôle 20/10ème sur les 2 faces et double éléments décoratifs en partie haute et en partie basse de 50 x 70 mm.

Compris tout élément de fixation et mise en œuvre les éléments seront livrés après galvanisation en atelier (fournir une attestation du procédé utilisé).Le tout réalisé suivant plan de détails de l’Architecte,

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………………..………..………………..…N° A4.4

A5- ÉLECTRICITÉ

PRIX N°A5.1 : TABLEAU SECONDAIRE

Il sera prévu une des tableaux electriques secondaires au rdc et à l’étage comportant essentiellement :

1 interrupteur 4 x 63 A.

1 interrupteur 2 x 40 A 300 mA.

2 interrupteurs 4 x 40 A 30 mA

10 disjoncteurs bipolaires sur rail 2x10A.

1 disjoncteur 2x25A 30mA.

24 disjoncteurs bipolaires sur rail 2x16 A.

2 télés rupteurs 2 x 16 A.

1 contacteur de délestage 4x63A

4 répartiteurs  Tétra Polaires à bornes 4x100A

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………………………..……………….N° A5.1

PRIX N°A5.2 : CÂBLES DE LA SÉRIE U1000RO2V

Câbles pour l’alimentation générale et les différentes alimentations des coffrets de protection.

Ces câbles seront posés avec tubage de dimensions suivant le plans du BET ou sous fourreaux encastrés ICDAE 6 ou P.V.C

La pose des câbles pour les différentes alimentations devra être conforme aux normes U.T.E.N.F.C. 15.100. Article compté au mètre linéaire y compris le conduit de protection.

Les câbles U 1000 RO 2V seront comptés au mètre linéaire, fournis, posés et raccordés, y compris toutes sujétions de percements, raccordement, etc.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix :

- 4 X 35 mm² + T ……………………………………………………………….………………………….. N° A5.2a

- 4 x 25 mm² + T ……………………………………………………………….……………..……………. N° A5.2b

- 4 x 16 mm² + T …………………………………………………….……………………………..………. N° A5.2c

PRIX N°A5.3 - MISE À LA TERRE

Le circuit de prise de terre sera réalisé par un câble en cuivre nu de section 29 mm2, posé en fond de fouille et formant une boucle.

L’entreprise aura à sa charge la vérification et le raccordement. La valeur de cette prise de terre devra être inférieure ou égale à 5 Ohms.

Au cas où cette valeur ne serait satisfaite, il sera réalisé des renforcements de la mise à la terre par des piquets de terre.

Chaque piquet sera en tube en cuivre rond du type Cooperweld, Æ 15 minimum de longueur 2 m minimum, enfouis dans le bon sol et remblayés par de la terre végétale mélangée à la poussière de charbon de bois ou de coke. Les piquets seront reliés entre eux par un câble en cuivre nu de 29 mm2 enterré à 0,60 m du sol.

La liaison équipotentielle principale reliant le circuit de prise de terre à la canalisation d’eau principale du bâtiment et les remontées du conducteur de terre seront réalisées par câble en cuivre U500V 1x25mm2 posé sous tube.

La remontée du conducteur de terre sera raccordée sur une barrette de mesure et de sectionnement de terre installé dans le coffret de branchement.

Pour le câble nu et à l’unité par piquet de terre, y compris câble, tube, pose, connexions, barrettes, apport de terre végétale, piquets de terre, toutes fournitures et sujétions Câble cuivre nu.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………………………………………. N° A5.3

PRIX N°A5.4 - LUMINAIRES ENCASTRE BASSE LUMINANCE 4X14W DE 60X60CM

Ce prix comprend la fourniture la  pose et le raccordement de luminaire encastrable basse luminance équipé de lampes MASTER TL5-4x14W ECO haute efficacité, marque Sunlux ou similaire, gamme GTECDP ou similaire.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………………………….……………. N° A5.4

PRIX N°A5.5 - LUMINAIRES ÉTANCHES BASSE LUMINANCE 2X35 W ECO

Ce prix comprend la fourniture, la pose et  le raccordement de luminaire étanche équipé de lampes MASTER TL5-2x35W ECO haute efficacité, marque Philips ou similaire, gamme Pacific ou similaire.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………….…………………………………………………………………. N° A5.5

PRIX N°A5.6 - SPOT LED PLAT ENCASTRÉ 27W/200LM

Ce prix comprend la fourniture, la pose et  le raccordement de luminaire spot à LED de qualité supérieure qui doit être de marque de renommée mondiale et de 1er choix. Il devra satisfaire pleinement aux exigences techniques suivantes :

Spot circulaire à réflecteur intérieur en aluminium

Puissance totale maximale du système : 27W

Flux lumineux : 2000 lumens

Température de couleur : 4000K ou 3000K.

Système de contrôle actif de couleur assurant que la couleur de la lumière reste  constante tout au long de la durée de vie des LED

IRC : 90 (pour 4000K et 3000K)

Système de gestion thermique avec dissipateur de chaleur intégré

Réflecteur inférieur en aluminium oriente la lumière et conduit la chaleur loin des LED

Système optique à réflexion et réfraction permettant de fournir une lumière uniforme et confortable tout en éliminant la pixellisation, les irisations colorées, la concentration de la lumière et l’éblouissement.

Système optimal de distribution de lumière qui équilibre un haut niveau d’éclairement sur les surfaces horizontales avec un niveau d’éclairement idéal sur les murs et les surfaces verticales

Durée de vie min: 50 000 heures

Conformité de la photométrie avec LM-79-08 : testée et approuvée par un laboratoire accrédité

Dimensions : min D 180 mm x H 90mm

Voltage : 220-240VAC

Cos φ > 0,9

IP44

Standards : CE,.

Garantie : 5 ans

Le luminaire sera de gamme CR150-2000L de marque CREE, Philips, DISANO ou similaire.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………..……………………………. N° A5.6

PRIX N°A5.7  HUBLOT ÉTANCHE LED 18W

Ce prix comprend la fourniture, la pose et  le raccordement de luminaire hublot étanche de qualité supérieure qui doit être de marque de renommée mondiale et de 1er choix. Il devra satisfaire pleinement aux exigences techniques suivantes:

Diffuseur en verre transparent structuré

Douille E27 en PBT

Voltage : 230VAC

Dimensions min : D (220mm) x H (100mm)

IP44

Lampe LED 18W de marque CREE, Philips, Osram ou similaire

Ouvrage payé à l’unité y compris drivers, supports éventuels et accessoires de fixation au prix……..N°A5.7

PRIX N° A5.8  PRISES DE COURANT 2 X 10/16A + T

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x2,5 mm² ou en câbles U1000RO2V 3x2,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction  jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré.

Un pot de réservation à vis de la prise dans la maçonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant type Podium Classique bonne marque.

La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris

Accessoires, conformément aux règles de l’art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais. La prise sera de bonne marque de bonne qualité et un échantillon recevra  l'approbation de l'architecte.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………………………….…………. N° A5.8

PRIX N° A5.9 PRISES DE COURANT FORCE 3P + T 20A ÉTANCHE

Prise de courant 3P + N + T 32 A Etanche encastrable à vis d’INGELEC ou équivalent pour le socle. Livrée avec fiche mâle.

Prise 3P+ N+T32A en 5 x 4 mm2 sous conduit ICD diamètre 16 placés à des hauteurs variables.

Ouvrage payé à l'unité au prix …………………………………………………………………..……..…………. N° A5.9

PRIX N°A5.10-PRISE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE

Sera posé des prises informatiques et téléphoniques de même marque et modèle que l’ensemble de l’appareillage électrique à l’emplacement figuré sur les plans du BET, selon les normes en vigueur et les indications du bureau d’étude.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………..…………………………………. N° A5.10

PRIX N°A5.11 - LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

Cette liaison doit relier tous les éléments conducteurs des locaux, canalisations d’eau, de chauffage, de gaz et tout élément conducteur présentant une surface conductrice d’au moins 2 dm2, à une borne à laquelle est également relié le conducteur de protection de l’installation.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………………………...……………. N° A5.11

PRIX N°A5.12- INTERRUPTEURS

Sera posé des prises informatiques et téléphoniques de même marque et modèle que l’ensemble de l’appareillage électrique à l’emplacement figuré sur les plans du BET, selon les normes en vigueur et les indications du bureau d’étude.

Ouvrage payé à l'unité aux prix :

- Interrupteur en simple allumage………………………………………………………………………. N° A5.12a

- Interrupteur en double allumage…………………………..…………………………….……………. N° A5.12b

- Interrupteur va et vient…………………………………………………….……………………………. N° A5.12c

PRIX N°A5.13 - FOYERS SUR ALLUMAGES

a) 1 foyer simple allumage

Ce prix comprendra la fourniture et pose   d’un interrupteur simple allumage étanche encastrée de marque INGELEC type ZENITH ou équivalent, ainsi que le câblage en H07V.U. 3x 1,5 mm2 encastré sous conduit ICD Ø 13 au minimum ou câble U1000R02v posé sur chemins de câbles, faux plafond suivant plan depuis le tableau électrique jusqu'au point d'utilisation, la douille en laiton, y compris conduit, boite d'encastrement et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………..……………………. N° A5.13a

b) 1 foyer double allumage

Ce prix comprendra la fourniture et pose   d’un interrupteur double allumage encastrée de marque INGELEC  type ZENITH  ou équivalent, ainsi que  le câblage en H07V.U. 3x 1,5 mm2 encastré sous conduit ICD Ø 13 au minimum ou câble U1000R02v 3x1.5mm2  posé sur chemins de câbles,   faux plafond   suivant plan depuis le tableau électrique jusqu'aux les deux  premiers points d'utilisation en passant par l'interrupteur de commande, la douille en laiton, y compris conduit, boite d'encastrement et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………..……………………………. N° A5.13b

c) 1 foyer va et vient

Ce prix comprendra la fourniture et pose   d’un interrupteur va et vient encastrée de marque INGELEC type ZENITH  ou équivalent, ainsi que  le câblage en H07V.U. 3x 1,5 mm2 encastré sous conduit ICD Ø 13 au minimum ou câble U1000R02v 3x1.5mm2 posé sur chemins de câbles, faux plafond suivant plan depuis le tableau électrique jusqu'au point d'utilisation, en passant par l'interrupteur de commande, la douille en laiton, y compris y compris conduit, boite d'encastrement et toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………………………………. N° A5.13c

d) foyer supplémentaire

Comprenant le tubage, le câblage en H07V.U. 3x 1,5 mm2 encastré sous conduit ICD Ø 13 au minimum ou câble U1000R02v 3x1.5mm2 posé sur chemins de câbles,  faux plafond suivant plan depuis le premier  point d'utilisation jusqu’aux différents points d’un même circuit, la douille en laiton, y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………………………………. N° A5.13d

A6 - DÉTECTION ET PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les bâtiments seront équipés d'un réseau d'alarme incendie de type 1 adressable couvrant toutes la superficie des zones à risque conforme aux normes européennes, en particulier, aux normes incendie APSAD et aux normes marocaines en vigueur et doit être en parfaite conformité aux règles de l’art de l’installation. –

L'installation d'alarme incendie comprendra:

Une centrale de détection et de signalisation incendie type adressable avec source auxiliaire d'alimentation

Des détecteurs automatiques et manuels

Des indicateurs d'action situés sur les locaux fermés.

Des diffuseurs sonores avec diffusion de message d’évacuation.

Un centralisateur de mise en sécurité incendie (C.M.S.I).

Des commandes manuelles d'alarme

Les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation

Des liaisons électriques réglementaires.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le système de sécurité incendie doit permettre de :

Collecter et signaler les informations relatives à l'incendie

Effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité des personnes et du bâtiment

Le SSI doit être complété par les dispositifs de coupure d'urgence qui vont faciliter l'intervention des secours.

Éliminer les fausses alarmes sans  nuire à l’efficacité de l’installation.

Les étapes que doit assurer le SSI sont :

Détecter le feu au plus tôt et signaler sa localisation exacte au personnel de surveillance

Évacuer (informer par des signaux visuels et sonores audibles en tous points des bâtiment) avec une diffusion de messages d’évacuation  préenregistré.

Compartimenter (limiter la propagation du feu, des fumées et Faciliter l'évacuation).

Favoriser l'intervention des secours

Signaler la localisation du feu et l'état des organes de mise en sécurité

Mettre à disposition des organes de commandes pour limiter la propagation du feu et des fumées

Permettre la coupure des circuits électriques relative aux dispositifs de mise en sécurité.

PRIX N°A6.1 SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE « ECS et CMSI »

La centrale de détection incendie sera de technologie analogique adressable certifié NF ou équivalent.

Certifié conforme aux Normes Françaises NF S 61-950 et NF S 61-962.

Afin d’assurer une disponibilité maximale au système détection prévu pour ce projet, chaque centrale doit disposer de 2 processeurs redondants.

L'équipement de contrôle et de signalisation analyse les signaux des détecteurs automatiques d'incendie, des déclencheurs manuels d'alarme et des sous-ensembles d'entrée par l'intermédiaire du bus de détecteurs, respectivement de la ligne de détection.

Il comprendra un terminal d’exploitation permettant :

Commandes pilotées par menus.

Affichage en texte clair avec 16 lignes à 40 caractères.

Nombre de lignes de détection à 128 points maximum : 8

Réserver de 15% prévue sur chaque centrale

Éclairage de fond dépendant de l'état de l'affichage lumineux à cristaux liquides (LCD).

Affichage simultané de 2 évènements ; autres évènements visibles par interrogation.

Textes spécifiques aux clients par local ou regroupement de locaux pour la recherche rapide du lieu de l'incendie.

Accès à la commande avec mot de passe ou avec clé.

Divers niveaux de commande pour l'utilisateur.

Console de commande pouvant être, au choix, déportée ou directement raccordée au boîtier de l'équipement de contrôle et de signalisation.

Jusqu’à  2  terminaux  de  commande  possibles  par  équipement  de  contrôle  et  de signalisation via une communication surveillée et sécurisée.

Asservissement des DAS et MDL,

AES 24/48 VDC 5Ah Pour SSI – dimensionnement à la charge de l’entreprise,

Il sera alimenté par le secteur 220 volts monophasé 50 Hz, disposera d'une alimentation de secours 12V 24 A.h. avec batteries étanches sans entretien assurant une autonomie de 12 heures en veille, puis 5 minutes en alarme, et d'une3ème source  signalant le dérangement en cas d'indisponibilité simultanée des deux premières.

Une sortie série sera disponible pour permettre le report d'informations sur imprimante.

L'E.C.S. devra répondre aux conditions d'exploitations suivantes :

Température ambiante : +10..+ 50°C

Humidité relative maximum admissible :< 93

Indice de protection IP30.

Le SSI devra intégrer un ECS, CMSI, une imprimante secourue ou être raccordé à une imprimante externe série. Elle permet d’imprimer :

La programmation du tableau.

L’historique des évènements.

L’imprimante sera fournie, installée et mise en service.

Les systèmes de sécurité incendie seront de la nouvelle génération interactive adressable de marque ESSER BY HONEWELL ou équivalent.

NB. Pour des contraintes de distance et de portée du câble le prix prévoie les cartes nécessaires pour booster le signal à une longueur de 3000ml minimum et toute sujétion de performance d’exploitation et de mise en service.

L'ensemble des équipements de l'installation doit être homogène et totalement compatible.

Le système sera payé à l'ensemble, fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris câblage, Baies pour l'ensemble des équipements et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'ensemble, au prix …………………………………......................................…..……… N°A6.1

PRIX N°A6.2– DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE INTERACTIF ADRESSABLE VDS/EN54

Les détecteurs automatiques employés seront interactifs et adressables. Ils seront capables de compenser automatiquement l’encrassement de leur chambre de détection lié aux contraintes du site. Ils devront signaler un dérangement à l’E.C.S. lorsque l’auto-adaptabilité des détecteurs arrivera à saturation.

Tous les détecteurs seront adressés individuellement via un logiciel de paramétrage. Chaque détecteur possèdera un isolateur de court-circuit intégré.

Ils devront être conforme à la norme NF S 61-950, certifiés NF et associés à l’Équipement de Contrôle et de Signalisation.

Les points de détection automatique seront constitués :

D’un socle, permettant la fixation et le raccordement des câbles par bornes à vis.

D’un détecteur adapté aux phénomènes à détecter, fixé au socle par verrouillage résistant aux vibrations. Les différents types de détecteurs devront être interchangeables dans les socles sans modifications du câblage.

De plus, et afin de faciliter la maintenance sur site, l’E.C.S. saura gérer un changement de détecteur via une fonction maintenance accessible par code d’accès en face avant de l’E.C.S.

Pour les locaux dans lesquels les détecteurs sont soumis à des contraintes particulières (chocs, humidité, etc.), il sera possible d’installer sur ces détecteurs des accessoires de protection :

Dispositif de verrouillage, embase étanche, Collerette d’encastrement, adaptateur étanche, Grille de protection.

Les points de détection sur les lignes principales rebouclées doivent être :

Des détecteurs double Optique/Thermique type IQ8 QUAD O²T de marque ESSER, Siemens ou équivalent, détecteurs incorporant une chambre avec une double détection optique et un capteur de température aidant à la prise de décision de l’alarme feu.

Spécifications :

Température d’utilisation	:-20 °C to +65 °C

Température de stockage	: -25 °C ... 75 °C

Tension d’utilisation	: 8 ... 42 V cc

Humidité relative	: ≤95% humidité (sans condensation)

Indice de protection	: IP42

Consommation au repos@19VCC	: Approx. 60 μA.

L’E.C.S. sera capable, sur les détecteurs multicritères, de gérer des fonctions de mise en/hors service du critère optique par rapport à des plages horaires programmées pour la surveillance de certaines parties du site dont l’exploitation entraine des contraintes particulières.

Sur ce type de détecteur, cette gestion du critère optique pourra également se faire via une commande à clef raccordée sur une entrée d’Organe Intermédiaire.

L’E.C.S. sera capable de gérer sur les lignes rebouclées des détecteurs et déclencheurs manuels Radio Esser type IQ8

Les détecteurs installés sur les lignes principales rebouclées seront capables de commander un Indicateur d’Action (I.A).

Les Indicateurs d’Action devront posséder une adresse individuelle, paramétrée à la mise en service de l’installation, et pourront être activés par n’importe quel point ou groupe de points de détection de l’E.C.S.

Ouvrage payé pour l'ensemble de la centrale de sécurité incendie en ordre de marche complètement équipée et installée, y compris système de détection incendie SDI, centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI, chargeur batteries, batteries, tout l'appareillage de gestion des asservissements, tous les dispositifs adaptateur de commande, tous les dispositifs de commande avec signalisation, les connexions, les câbles d'alimentation électrique depuis TGBT , les boites de jonction, les boites de sorties, le conducteur de terre, accessoires et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement pose

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………….………..................................…..……… N°A6.2

PRIX N°A6.3– DIFFUSEURS SONORES  ET LUMINEUX ROUGE 105 CLASSE B

La diffusion de l'alarme générale sera assurée par des diffuseurs sonores placés à une hauteur minimum de 2,25m et raccordés sur des modules déportés.

De type homologués et montés en saillie, les avertisseurs sonores seront conformes à la norme NFS 32.001, prévus pour assurer l’alarme générale (signal sonore d’évacuation d’urgence).

Ils seront positionnés en nombre et en position de manière à ce que le signal soit audible en tout point du bâtiment.

Dans le cas particulier des chambres, un diffuseur sonore sera placé en faux plafond au-dessus de l’entrée. Les sirènes doivent avoir une esthétique discrète et obtenir l’approbation du décorateur d’intérieur dans les zones nobles.

Protection : IP31

Tension de fonctionnement : 9 à 28V (ou 44 à 50 V)

Raccordement : câble CR1 2.5 mm2.

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris socle de fixation, raccordement en ordre de marche et toutes sujétions de mise en service.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………..…………...............................…..……… N°A6.3

PRIX N°A6.4– DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE

La diffusion de l'alarme générale sera assurée par des diffuseurs sonores placés à une hauteur minimum de 2,25m et raccordés sur des modules déportés.

De type homologués et montés en saillie, les avertisseurs sonores seront conformes à la norme NFS 32.001, prévus pour assurer l’alarme générale (signal sonore d’évacuation d’urgence).

Ils seront positionnés en nombre et en position de manière à ce que le signal soit audible en tout point du bâtiment.

Dans le cas particulier des chambres, un diffuseur sonore sera placé en faux plafond au-dessus de l’entrée. Les sirènes doivent avoir une esthétique discrète et obtenir l’approbation du décorateur d’intérieur dans les zones nobles.

Protection : IP31

Tension de fonctionnement : 9 à 28V (ou 44 à 50 V)

Raccordement : câble CR1 2.5 mm2.

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris socle de fixation, raccordement en ordre de marche et toutes sujétions de mise en service.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………...………………..………..................................…..……… N°A6.4

PRIX N°A6.5– CÂBLAGE

Les présent prix rémunèrent la fourniture, pose et raccordement des appareillages de détection et avertissement y compris toute la filerie, le câblage, le tubage encastré dans la maçonnerie ou apparent pour le passage des liaisons entre tous les éléments de l'installation. L’Entrepreneur devra prévoir dans son prix, toutes les sujétions de pose de câble dans les faux - plafonds et faux - planchers.

Le présent prix rémunère l'ensemble des câblages et raccordements nécessaires aux asservissements de l'ensemble de l'installation : commande, contrôle, surveillance des lignes et signalisation de position des D.A.S.

La section des câbles C2 et CR1 sera fonction de la puissance et la longueur du circuit. Les câbles seront de la série U 1000 RO 2V type C2 pour les équipements suivant :

Portes coupe-feu avec Système électromagnétique à manque de tension.

Clapets coupe-feu avec Système électromagnétique à manque de tension.

Ventilation mécanique par contact sec.

Ventilateur de désenfumage par contact sec.

Arrêt ascenseurs au RDC.

Déverrouillage des issues de secours par manque de tension.

Commandes d'arrêt des installations techniques.

Les câbles seront de la série résistant au feu type CR1 pour tous les autres cas en particulier :

Les alimentations des avertisseurs sonores

Les contrôles de position des différents D.A.S

Les commandes par impulsions et les autres cas

Dans le cas d'installation apparente en gaine et dans faux - plafond, les câbles seront installés sous tube IRO soit sur chemin de câble, suivant les plans d’exécution.

Dans le cas de pose en faux - planché, les câbles seront obligatoirement posés sous goulottes.

Dans tous les cas, le type de câble sera conforme aux prescriptions, selon les normes et le mode de pose, indiquées selon les règle de l’art.

Tous les circuits du bâtiment nécessaires à l'alimentation électrique des composants de l'installation, en courant normale et régulé seront rémunérés au présent prix.

Les câbles seront à la série U 1000 R 02V, dans tous les cas de figure de pose, (sur chemin de câble, sous conduits ICD encastrés et dans goulottes, les faux - plafonds et faux - planchers).

La série H07 V - U (U 500 V), ne sera pas admise dans le cas de pose sur chemin de câbles.

Les extrémités des câbles seront raccordées par cosses serties ou à vis, fixées par boulons cadmiés.

La fixation des câbles sur les chemins de câbles, seront maintenus par colliers à denture extérieure en polyamide, haute température, conformes aux normes

Dans le cas de pose sur chemins de câbles, les câbles seront installés par nappe, et espacés suivant la Norme.

Dans les goulottes, les câbles seront maintenus par des agrafes, permettant de guider les fils tout en assurant la continuité d'isolement. Il sera installé une agrafe tous les 1,20 ml au minimum.

Quel que soit le mode de pose, tous les circuits seront repérés à leur raccordement sur les barrettes dans les tableaux et coffrets, ainsi que le long du cheminement, (dans le cas de pose sous goulottes, plinthes et chemins de câbles). Dans ce cas, les repérages seront indiqués tous les 2 ml au minimum.

Les repères seront du modèle LEGRAND ou équivalent. avec chiffres, lettres, couleurs et signes conventionnelles, suivant la nature du courant véhiculé et la destination du circuit.

Dans les traversées de parois coupe-feu, telles que planchers, voiles b.a.; etc.... les vides laissés aux passages des câbles seront soigneusement calfeutrés par un matériau homologué et agréé par le BET et bureau de contrôle.

Tubage encastré :

La nature du conduit et son mode de pose, seront conformes à la norme C15.100 et aux prescriptions prévues dans le C.P.T. du présent marché.

Ils seront de la série ICD6 - AE - NE - USE - Orange, de diamètres appropriés, aux sections de câbles protégés, (Ø13, 16 - 21 ou 29 selon le cas). Il ne sera pas admis de conduits de diamètre inférieur au Ø 13 pour le passage de câble U 1000 RO 2V, les conduits de Ø 9 et 11 mm seront prohibés.

Tubage apparent :

La nature du conduit et son mode de pose, seront conformes à la norme C15.100 et aux prescriptions prévues dans le C.P.T du présent marché.

Les conduits seront de la série ICT 6-APE, NF USE-Gris, ECO de diamètres appropriés aux sections de câbles protégés, Ø11, 13, 16,21 et 29, selon le cas et seront pose pour les câbles en sous-sols, locaux techniques, en faux plafond et faux plancher pour les câbles courant faibles et dans tous les cas où une protection mécanique est nécessaire.Y compris toutes sujétions d'exécution, selon les normes en vigueur, et de toutes sujétions de colliers, d'attaches, de pattes à vis, de chevilles et de colle SIKA pour les cheminements contre les parois ayant reçues un cuvelage étanche.

NB. Pour des contraintes de distance et de portée du câble le prix prévoie les modules nécessaires pour booster le signal à une longueur de 1000ml minimum et toute sujétion de performance d’exploitation et de mise en service.

Ouvrage payé avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix suivants :

a/ Fourniture et pose de câble non propagateur de feu type CR1payé au prix au mètre linéaire …….N°A6.5a

b/ Fourniture et pose de câble C2 SYT1 payé au prix au mètre linéaire  ………………………….…….N°A6.5b

PRIX N°A6.6 - BLOC AUTONOME DE SÉCURITÉ 60 LUMENS ENCASTRÉ OU APPARENT

Exécution selon les prescriptions techniques du chapitre II. Implantation suivant les plans et exécution conforme aux Règles de l'Art.

Blocs de balisage

Les implantations des blocs se feront en fonction des critères suivants :

• présence d'un bloc à tous les changements de direction au-dessus des portes de secours  • distance maximale entre deux blocs sur le même couloir : 15 m   L'éclairage de sécurité des balisages et des circulations sera du type C non permanent diffusant 60 lumens.Il sera prévu des blocs autonomes de sécurité du type à incandescence de classe II.

Ces blocs comprendront un accumulateur ayant une heure d'autonomie et étant facilement interchangeable. Ils devront être conformes à la Norme NF C 71 801 et seront télécommandés.

Ce prix comprendra également l'alimentation du bloc en câble de la série U 1000 RO2V de 5 x 1,5 mm2 qui sera posé en faux plafond des circulations ou en conducteurs HO7VU sous conduits encastrés depuis le coffret éclairage (ou depuis un autre bloc).

L'alimentation sera obligatoirement raccordée en aval du disjoncteur de protection des éclairages de la zone correspondante.

Bloc autonome de sécurité 60 lumens encastré ou en apparent  testable modèle 617.01 de LEGRAND y compris boite d’encastrement modèle 617.20 de LEGRAND ou de modèle STRIO 9060 de chez SAFT degrés de protection IP 205 ou équivalent.

Bloc fourni, posé et raccordé, y compris câblage pour alimentation et toutes sujétion

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………………………………. N° A6.6

PRIX N°A6.7 – TUYAUTERIE EN TUBE D’ACIER GALVANISE (RIA)

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de tuyauterie d'alimentation pour les réseaux de la protection incendie en tube acier galvanisé en apparent ou encastrée tarif III jusqu'au diamètre 50/60 et Tarif X au-delà du diamètre 50/60.

Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection en bande DENSO "M1".

La tuyauterie en tranchée sera posée à une profondeur minimale de 80 cm y compris le déblai, la grille avertisseur, le remblai conformément aux règles de l'art.

Tous les raccordements se feront par soudo-brasure au gaz flux pour les tronçons passant dans le sous-sol ou les gaines techniques.

Les essais se feront à 10 bars avant remblaiement en présence de la maîtrise d'œuvre et feront l'objet d'un procès-verbal.

Ouvrage évalué au mètre linéaire, fourni, posé y compris  découpe, chutes, dispositif de dilatation, pièces de raccordement et supports avec colliers de marque WALRAVEN ou équivalant avec joints souples résistant au vieillissement et à la température de même marque, joints antivibratoires de même marque, percement, rebouchage, bande DENSO, soudo-brasage, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants :

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix ……………………………………………………………………. N° A6.7

PRIX N°A6.8 – POSTE ROBINET INCENDIE ARME DN19

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre et installation d'un poste robinet incendie armé pour l'ensemble des bâtiments, conformément à la norme NF EN 671-1 CERTIFIE NF avec Estampille.

Ces postes comprendront :

1 robinet d'incendie armé DN 25.

1 dévidoir tournant et pivotant à alimentation axiale.

30 mètres de tuyau semi-rigide.

1 lance munie de son robinet diffuseur.

1 armoire réglementaire en tôle électro zinguée avec peinture époxy.

1 manomètre placé sur la RIA le plus défavorisé.

1 plaque indicatrice.

Une armoire anti effraction/arrachement

Ouvrage évalué à l'unité, fourni et posé en ordre de marche y compris raccordement au compteur du réseau, essais, percements et toutes fournitures et sujétions de fixation.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………………………………. N° A6.8

PRIX N°A6.9 – EXTINCTEURS PORTATIFS A EAU PULVÉRISÉE 6L:

Il sera prévu des extincteurs portatifs à eau pulvérisé Fourniture et pose des extincteurs portatifs à eau pulvérisé d'une capacité de 6l de charge - Marque SICLI ou son équivalent.

Le prix comprend la fourniture, les supports, la fixation de l'extincteur et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………………………………. N° A6.9

PRIX N°A6.10 – EXTINCTEURS  CO2. DE 5 kg

Fourniture et pose d'extincteur C.02 d'une capacité de 5 Kg de charge pour les feux de classe B. et C. Marque SICLI ou son équivalent.

Le prix comprend la fourniture, les supports, la fixation de l'extincteur et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………………….…………….N° A6.10

A7 – PEINTURE - FAUX PLAFOND

PRIX N°A7.1 : PEINTURE EXTRAITE SUR ENDUITS EXTÉRIEURS

Peinture Type Astral, Sadvel ou similaire au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit :

Egrenage, ponçage et époussetage des supports,

Application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds selon la porosité du support, type PRIMOREX

Application de deux couches extralite première couche de peinture vinylique

L’application d’une 3eme couche sera exigée si la couverture du support n’est pas parfaite.

Application des couches a 4 heures d'intervalle (teinte au choix de l'Architecte) , chaque étape fera l'objet d'une réception. Compté à la surface réelle, tous vides déduits, sans plus-value pour petites surfaces ou faibles largeurs, enduit rustique ou tyrolien

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………………………..……………….N° A7.1

PRIX N°A7.2 : PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte.

Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit :

Egrenage, ponçage et époussetage des supports,

Application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, PRIMOREX - ASTRAL ou équivalent,

Rebouchage et ratissage à l'enduit STOPASTRAL ou équivalent,

Ponçage soigné et époussetage,

Application d'une première couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent diluée à 5 % d'eau,

Application d'une deuxième couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent pure (non diluée).

Application des couches à 4 heures d'intervalle (teinte au choix de l'Architecte).

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux règlements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………………………..……………….N° A7.2

PRIX N°A7.3 : PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS

Exécutée comme suit

Brûlage des nœuds à la lampe à souder et isolation à la gomme laquée

Ponçage très soigné des menuiseries

Isolation de toutes les pièces métalliques avec une couche de minium de plomb à liant glycérophtalique application d’une couche d’impression « FORMOPRIM » ou similaire.

Les faces des menuiseries sur l’intérieur ou en extérieur du bâtiment seront enduites à l’enduit type « STOPASTRAL » ou similaire en autant de couches que nécessaires pour obtenir une surface parfaite.

Après 24 heures de séchage, ponçage léger de l’enduit et application d’une couche d’émail glycérophtalique type V779 de SADEVEL ou similaire.

Après 24 heures de séchage, application d’une couche de peinture glycérophtalique pure CELLUC SB ou similaire

Y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………………………..……………….N° A7.3

PRIX N°A7.4 : PEINTURE SUR MENUISERIE MÉTALLIQUE

Exécutée comme suit :

Brossage à la brosse métallique et ponçage à la toile émeri, le métal devant être parfaitement décalaminé, de rouille et de graisse

Application d’une couche d’impression phosphatante et chromatisante, appliquée suivant les indications du fabricant :

Application de deux couches de PLOMBIUM V 768 ou similaire

après 24 heures, application d’une sous-couche glycérophtalique type V779 ou similaire

après 24 heures, application d’une couche d’émail glycérophtalique pour type Email CELLUC de SADVEL ou similaire

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution au prix ….N° A7.4

PRIX N°A7.5 : FAUX PLAFOND EN JOINT CREUX ET FENTE EN STAFF LISSE

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en staff lisse horizontaux, verticaux, inclinés et courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux et fente suivant plans de détail e calepinage de l'Architecte.

Les plaques auront une épaisseur minimale de 20 mm, et seront fixées aux supports à l’aide de tiges filetées ou par fil de fer en acier galvanisé polochoné (nombre et type de fixation suivant support et dimensions des plaques à définir par note de calcul en conformité avec les recommandations du fabricant, à présenter à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation).

L’entreprise doit prévoir dans ces prix une ossature spéciale intermédiaire pour les hauteurs entre faux plafonds et supports supérieures à 1,50 m. Elle devra établir des plans et détails qui seront soumis à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation.

Il est prévu dans le présent prix autour de chaque surface (par local) un joint creux périphérique de 100 x 100 mm.

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en aluminium couleur au choix de l’architecte avec encadrement en aluminium .

Y compris dispositif spécial de couvre-joint de dilatation pour lui permettre d’assurer sa fonction (détail à soumettre à l’Architecte).

L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en staff lisse de toutes formes y compris joints en creux , moulures ou corniches périphériques et trappes de visite en bois suivant détail Architecte, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, pour luminaires, haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………..……………….N° A7.5

PRIX N°A7.6 : ENSEIGNE

Ce prix rémunère la  fourniture  et  la  pose  d’enseigne en INOX avec  les mentions en lettre arabe, amazigh et français , dimension en 3D suivant détail  Architecte et indication du Maître d’ouvrage. Y  compris  finition, support  de même nature et toutes sujétions de scellement et de pose.

Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………………………………………………………………. N° A7.6

PRIX N°A7.7 : PANCARTES SIGNALÉTIQUES

Ce prix rémunère la  fourniture, réalisation et pose des pancartes signalétique en plexiglas de 8mm, selon le descriptif suivant :

Dimensions : 0.35 x 0.15 m;

Support : plexiglas ;

Texte et logo : Adhésif (longue durée) découpé par robot assisté par ordinateur ;

Couleur : selon le choix de l’administration

Fixation : par vis et cache vis.

Y compris toute sujétion d’exécution.

Ouvrage payé à l’unité au prix………………………………………………………………………………. N° A7.7

B – REFECTION ET MISE A NIVEAU DE LA BIBLIOTHEQUE EXISTANTE

B1 – GROS ŒUVRE

PRIX N°B1.1 : DÉMOLITION, DÉPOSE ET DECAPAGE  DES OUVRAGES EXISTANTS

Le présent prix rémunère toutes les démolitions, décapage et  déposes à réaliser dans le cadre de ce marché, et concernant l'ensemble des lots et matériaux existants dans le local à aménager, sans restriction aucune. Ces démolitions seront réalisées conformément aux recommandations du BET. L’Entrepreneur est tenu, lors de ces démolitions, de ne pas détériorer la structure principale du bâtiment. Il prendra de plus les précautions nécessaires à la protection des ouvrages et des personnes. C’est travaux  comprennent notamment :

A/ démolitions

* démolition de cloisons en briques œuvres.

* démolition de revêtement sols, murs et plinthes.

* démolition d'ouvrages divers.

* démolition de faux plafond et corniche en plâtre.

*grattage et piquage d'enduit b/ déposes.

B/ décapages

Décapage des enduits

Décapage de l’étanchéité existante y/c solins et évacuation

C/ dépose

* dépose de menuiseries de toute nature.

* dépose d'alimentation et appareillage électrique existant.

* dépose d'alimentation, évacuation et appareils sanitaires.

Ouvrage payé Forfait ; y compris toutes sujétions au prix………………………..………………………..N°B1.1.

MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION

NOTA :

Concernant toutes les cloisons, l’entrepreneur devra l’exécution des  raidisseurs et des tendeurs nécessaires à la bonne tenue de l’ouvrage,  suivant détail du BET. Au dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, l’Entrepreneur exécutera un linteau, soit en armant et en remplissant de béton une rangée de briques creuses, soit en exécutant un linteau en B.A. préfabriqué ou non. Ces travaux n’entraîneront aucune plus-value. Ils devront être comptés dans les prix unitaires au mètre carré. Les linteaux sur doubles cloisons seront comptés au chapitre « Béton Armé ».La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux de  8, disposée tous les mètres en hauteur, en longueur ou en quinconce.

PRIX N°B1.2 : DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 2x6T

Ces doubles cloisons seront constituées par une cloison extérieure en briques creuses de 6T et une cloison intérieure en briques creuses de 6T.

Au-dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, L’entrepreneur exécutera un linteau en béton. Ce dernier peut être préfabriqué. Les linteaux doivent être armés et déborder de chaque côté d’au moins 20 cm.

Les cloisons seront montées d’aplomb. La liaison des parois des doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de diamètre 8 disposés tous les mètres en hauteur et en longueur. Ces travaux n’entraînent aucune plus-value, ils doivent être compris dans les prix unitaires au mètre carré.

Les linteaux sur doubles cloisons seront comptés à part.

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………..………………………………………………….N° B1.2

PRIX N°B1.3 : CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES 6T

Cloisons en briques creuses 6 trous, suivant prescriptions ci avant,

Ouvrage payé au mètre carré compris toutes sujétions au prix ………………………………………..….N° B1.3

ENDUITS

NOTA :

Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage. Au raccordement entre les maçonneries, enduits et le béton, il sera placé sous l’enduit une bande de grillage galvanisé de 0,30 de largeur tenue par des cavaliers galvanisés, y compris arrêtes métalliques en tôle galvanisée.Les prix comprenant toutes sujétions telle que cueillis, arrêtes, arrondis, sujétions de retours de tableaux et petites surfaces. La première couche devra être réceptionnée par l’Architecte avant l’exécution de la deuxième couche.

PRIX N°B1.4 : ENDUITS EXTÉRIEURS AU MORTIER BATARD

Seront exécutés en trois couches de la façon suivante :

Imbibition correcte du support.

Passage d’une barbotine liquide afin d’améliorer l’accrochage.

- Couche de dégrossis imperméable se composant de : 50 % de grain de riz tamisé à 3/15 ,   50 % de sable de mer,  350 kg de ciment

Couche de finition au mortier n° 5 posé au bouclier de 0,005 m d’épaisseur.

Le tout parfaitement dressé compris cueillis, joints creux, larmiers, grillage galvanisé tous les angles recevront une baguette suivant indication ci-dessus etc...

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………………………….N° B1.4

PRIX N°B1.5 : LINTEAU

Exécuté en béton dosé à 350 kg /m3, vibré ou pervibré conformément au plan établie par le B.E.T le prix comprend coffrage et décoffrage et toutes sujétions

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix …………………………………………………………………….N° B1.5

PRIX N°B1.6 : BAGUETTES D’ANGLE

Tous les angles saillants seront protégés par des cornières d'angle de type ARMUR, série renforcée de deux mètres de hauteur pour les cloisons et sur toute la hauteur pour les poteaux précisés par l'Architecte.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix …………………………………………………………………….N° B1.6

PRIX N°B1.7: TRAITEMENT ET COUVERTURE DES JOINTS DE DILATATION

Les joints plats de 5cm à 8cm seront réalisés conformément à l’article 6.763 du DTU 43.1.

Il sera appel aux matériaux spéciaux suivant la procédure de l’avis technique, ainsi qu’au mode de pose définit avec les matériaux.

La protection par feuille métallique sera réalisée par soufflet en acier galvanisé à chaud  de 4/10° comportant en sous face un papier kraft avec procédé d’étanchéité asphalte, on admet l’utilisation d’un soufflet métallique en plomb. Le support devra alors présenter de part et d’autre du joint en encuvement de 0.01m de profondeur et de 0.25 de largeur.

Ouvrage payé au mètre linéaire et sans aucune plus valus pour coupes, chutes et toutes sujétions de fournitures et mise en œuvre, au prix ……………………………….…………………………………..……………….N° B1.7

PRIX N°B1.8: TRAITEMENT OU REMPLACEMENT DES ACROTERES

Enduit de type dit de colmatage exécuté comme suit :

Rebiquage des surfaces fissurées de 20 cm de part et d’autre de la fissure.

Mise en place d’un grillage poulailler sur la surface repiquée avec scellement au moyen des pointes acier au Spilt.Rock.

Couche de dégrossage imperméable se composant de 50% de grain de riz tamisé à 3.15

50 % de sable d’oued. 350kg de ciment classe CPJ 35.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix …………………………………………………..……………….N° B1.8

PRIX B1.9 : CHEMISAGE BETON EXISTANT, TRAITEMENT DES FISSURES ET REFECTION DE LA MAÇONNERIE

Ce prix rémunère au Forfait, le chemisage de certains éléments de structure endommagés, ou béton détaché, ainsi que la reprise des fissures de maçonnerie et traitement des différents joints. Et ce selon les recommandations du BET.

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions, au prix .……………………………………………N° B1.9

B2 – ÉTANCHÉITÉ

PRIX N°B2.1 - DÉCAPAGE ET ÉVACUATION DE LA FORME EXISTANTE

Ce prix comprend toute sujétion de décapage et d’évacuation de l'étanchéité Existante.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………......................................…..………..N° B2.1

PRIX N°B2.2 - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE

Forme fractionnée en béton dosé à 250 kg de ciment CPJ 35 sur les surfaces à étancher sans aucune couche de briques cassées, de gravas ou de terre. Ces formes auront une épaisseur minimale de 5 cm et seront soigneusement damées et talochées. Ces formes de pentes doivent assurer un écoulement parfait des eaux et avoir une pente minimale de 1,5cm/m. Ouvrage payé au mètre carré de surface comptée entre murs d’acrotère,

Sur la forme de pente, si celle-ci le nécessite sera exécutée une chape de lissage de 2 cm d’épaisseur dosée à 300 kg de ciment CPJ 35 et parfaitement dressée pour recevoir l’étanchéité. Ouvrage payé au mètre carré de surface comptée entre murs d’acrotère,

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………..................................…..………..N° B2.2

PRIX N°B2.3 – ÉTANCHÉITÉ MONOCOUCHE AUTO-PROTÉGÉE

Fourniture et pose comprises coupes chutes et recouvrant d’une couche d’étanchéité monocouche auto-protégée en bitume élastomères SBS fixée mécaniquement composé comme suit :

1 couche d’imprégnation  EIF.

1 couche d’enduit d’application à chaud

1 étanchéité monocouche auto protégée en bitume élastomères SBS fixée mécaniquement

1 couche d’imprégnation

Le recouvrement des différents plis se fera à joints sur 8cm au moins soudes au chalumeau.

Prix compris toutes sujétions de mise en œuvre.

La couche d’étanchéité sera exécutée suivant les règles de l’art et devra avoir le poids réglementaire. Des échantillons seront prélevés au choix du BET ou l’architecte pour vérification. Les rebouchages en couches d’étanchéités de ces échantillons seront à la charge de l’entreprise. L’étanchéité doit répondre aux exigences de DTU et des normes en vigueur et doit avoir un avis technique. Le feutre d’étanchéité monocouche à proposer par l’entreprise doit être agréé par le bureau de contrôle et les assureurs dans le cadre de l’assurance décennale. Ouvrage payé au mètre carré de surface (vue en plan) entre murs d’acrotères

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………….…………….…………..……….....……N°B2.3

PRIX N°B2.4- ÉTANCHÉITÉ MONOCOUCHE SUR RELEVÉ

L'étanchéité des relevés sera en principe de même type que les surfaces correspondantes et remonteront impérativement jusque sous le béquet de protection pour une hauteur de 20cm minimum.

Ouvrage payée au mètre linéaire, y compris fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions, au prix ….....N°B2.4.

PRIX N°B2.5- ÉTANCHÉITÉ VERTICALE Y COMPRIS GRILLAGE :

Destination : voile périphérique.

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre à chaud d'une étanchéité élastomère en monocouche, pour étanchéité verticale, type AXTER ou similaire.

Le complexe d’étanchéité sera protégé par un enduit de 2.5 cm d’épaisseur. Avec un grillage galvanisé de maille de 2.5x2.5 cm diamètre entre 0.6 et 1.5 mm. Exécuté avec le mortier dosé à 350 kg de ciment CPJ 35 m3 de mortier.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………………..………...............……………....N°B2.5

PRIX N°B2.6- FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES

Scellement des platines des gargouilles ou manchons de toutes traversées de toiture en plomb laminé de 3mm d’épaisseur de 1er choix et sur une dimension minimum de 50x50cm (les dimensions définitives sont calculés en fonction du diamètre de la descente et la surface de la terrasse collectée), les gargouilles seront posés en sandwich entre les membranes d'étanchéité et recouvertes ensuite par un bain de bitume de renforcement de 1.20x1.20cm minimum.

Le niveau de la platine de gargouilles doit être inférieur à celui de l'étanchéité pour faciliter l'écoulement des eaux et le moignon en plomb doit pénétrer de 20cm minimum dans la descente.

Y compris coupes, soudures, fixations, raccordements, percements, scellements et toutes sujétions de pose et mise en œuvre pour tous diamètres et finition autour des gargouilles et manchons par une membrane élastomère et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………….......……………………….……..…………………N°B2.6

PRIX N° B2.7– ÉVACUATION D'EAUX PLUVIALES EN PVC

Les chutes EP ainsi que les collecteurs seront en PVC classe M1, marque NICOLL ou similaire passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Les chutes apparentes seront en tube fonte SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou similaire.

Tous les raccords et les embranchements PVC seront de série NICOLL FERROPLAST ou similaire.

Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction.

Supportage et fixation type MUPRO ou similaire.

Le prix comprend la fourniture et la pose y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées….

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix :

a/ Diamètre 110 ……………………………….………………………….……..………….…..………….….N° B2.7-a

d/ Diamètre 160 …………………………………………………………………………….…..………….….N° B2.7-b

B3 - REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS

PRIX N° B3.1– DÉCAPAGE ET ÉVACUATION DU REVÊTEMENT EXISTANT

Ce prix comprend toute sujétion de décapage et d’évacuation du revêtement existant.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………………………...………………….…N°B3.1

PRIX N° B3.2: REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX EN GRÈS CÉRAME DE 60X60cm

Fourniture et pose d’un revêtement de sol en carreaux de Grès Cérame (teinté dans la masse, non émaillé UGL) d’importation de 60X60 cm type Architech/ Fossil/Levigato ou équivalent suivant l’échantillon approuvé par la maitrise d’œuvre (U4P4E3C2), couleurs au choix de l’Architecte, comprenant :

Préparation des supports,

Forme de pose au mortier  de ciment (5 cm minimum) dosé à 350 kg – CPJ 35,

Joints de fractionnements dans le mortier suivant prescriptions du CPT,

Pose des carreaux (collés au ciment colle),

Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………………...….…..………………….…N° B3.2

PRIX N° B3.3  PLINTHES EN GRÈS CÉRAME DE 8cm

Fourniture et pose de plinthes en carreaux Grès Cérame (teinté dans la masse, non émaillé UGL) d’importation de 30 x 08 cm coupé dans le carreau type Floor Grès, Série Basic/London ou équivalent (U4P4E3C2), couleurs au choix de l’Architecte comprenant :

Préparation des supports,

Pose des plinthes à bain de mortier dosé à 350 kg – CPJ 35 ou à la colle sur dressage au mortier  dosé à 350 kg - CPJ 35,

Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte.

L’ensemble  exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………………………………………………................N° B3.3

PRIX N° B3.4: REVÊTEMENT SOL ET MUR EN GRÈS CÉRAME DE 30X30cm

Fourniture et pose d’un revêtement en carreaux de Grès Cérame (teinté dans la masse, non émaillé UGL) d’importation de 30 x 30 cm type Floor Grès, Série Chromtech/London ou équivalent (U4P4E3C2), couleurs et dimensions au choix de l’Architecte, comprenant :

Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé à 350 kg – CPJ 35 (2 cm minimum),

Pose des carreaux (collés au ciment colle) y compris pièces spéciales pour angles rentrants et saillants et pour la jonction  avec les sols,

Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………..…………………………..…N° B3.4

PRIX N° B3.5: REVÊTEMENT DE SOL EN MARBRE GRIS

Fourniture et pose de Marbre (Grès de tifilet), posé sur forme en mortier dosé à 250Kg de ciment CPJ45

Qualité : 1er  choix, calpinage suivant détails Architecte.

Ton : Suivant choix architecte.

Dimensions : suivant plan de calpinage.

Y compris arrêtes, arrondis et toutes sujétions.

Echantillon à faire approuver par  le maîtres d’ouvrage et l’architecte.

Compris fourniture, pose et toutes sujétions de mise en œuvre...

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………….………………………………..…N° B3.5

PRIX N° B3.6: REVÊTEMENT DES MARCHES DE 3 CM ET CONTRE MARCHES 2 CM EN MARBRE GRIS

Fourniture et pose sur forme en mortier dosé à 250Kg de ciment CPJ45 des  marches de 3 cm et contres marches de 2 cm d’escalier y compris plinthe rampante de 10 cm en marbre gris de tifilet, première qualité agrée par le maîtres d’ouvrage et  l’Architecte y compris finition des joints coupes découpes  et toutes sujétion de fournitures et de poses conformément aux règle de l’art

Ouvrage payé au mètre linéaire carré, au prix ………………………………….…….…….......……..……...N°B3.6

B4 - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM – FERRONNERIE

I - Menuiserie bois

L’entrepreneur devra soumettre à la Maitrise d’œuvre, d’après les dessins d’ensemble qui seront remis, les études et les dessins d’exécution détaillés approuvé par la Maitrise d'œuvre et le bureau de contrôle nécessaires à la réalisation des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d’état.

Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les cadres et bâtis en gros œuvre et les détails d’assemblage, ainsi qu’une nomenclature détaillée des accessoires utilisés.

Toutes les menuiseries comporteront des précadres en Sapin rouge et entretoises provisoires nécessaires pour maintenir leur rigidité et éviter le flambage des traverses avant et après leur pose.

L'Entrepreneur assurera la fourniture, la pose et le scellement des précadres.

Au plus tard une semaine après le commencement des travaux, l'entrepreneur doit approvisionner les précadres.

Au plus tard, un mois après adjudication, l’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation de la maîtrise d’ouvrage un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marché.

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans les plans de détails proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’après l’acceptation définitive de la maîtrise d’œuvre.

Ces accessoires doivent être compatibles dans l'ensemble.

Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par la maîtrise d’ouvrage  faute de quoi ils seront refusés.

PRIX N°B4.1- PORTE TYPE A 1 VANTAIL

Fourniture et pose d'une porte en bois type A à 1 vantail ouvrants à la française, réalisée conformément aux plans de détail de l’architecte et comprenant:

Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ;

Cadre et chambranle en bois massif d’IROKO, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails de l’Architecte y compris pattes à scellement ;

Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm finition chêne ou iroko posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au pistolet ;

Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement en bois massif en sapin rouge de 1er choix de 100x43 mm, stratifiés 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm couleur au choix de l’Architecte embrevé et collé aux panneaux ;

Alèse en iroko 20x45 mm.

Quincaillerie:

1 serrure  de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière en inox fonctionnant sur organigramme;

1 serrure à condamnation pour les portes des sanitaires avec indication libre ou occupé côté extérieur ;

1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez BRICARD  ou équivalent ;

2 poignets système sur plaques en inox suivant dimensions et détails de l'Architecte ;

2 verrous en inox à encastrer avec gâches ;

4 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent ;

1 butoir inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent.

Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et posée pour par la maitrise d’œuvre.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l’unité au prix:

a/ Type PB1 à 1 vantail  1.04x2.20 …………………………………….…….………………..………….… N°B4.1a

b/ Type PB2 à 1 vantail  0.84x2.20 ……………..………….............................................……..……… N°B4.1b

PRIX N°B4.2-HABILLAGEEN PANNEAUX DECORATIF EN PLAQUAGE EN BOIS

Ce prix rémunère la fourniture et pose de panneaux d'habillage muraux décoratifs suivant plans et détails de l'Architecte, comprenant :

1. Ossature sur murs :

Réalisation et pose d'une ossature primaire en  bois exotique rouge corroyé toutes faces, formant échelle de fixation, de section appropriée, limitant le vide entre le support et les panneaux à 2 cm, fixée mécaniquement aux parois verticales de toutes nature.

L'entrepreneur prévoira toutes coupes et tous assemblages à coupes d'onglet nécessaire.

Le cloisonnement des cadres sera étudié pour que chaque parement soit au même nu et permette également le rattrapage des différentes épaisseurs de panneaux.

2. Panneaux d'habillage :

Habillage en panneaux en placage bois ou sculpté de 20 mm d'épaisseur, sur support en fibres de bois et résines synthétiques de classement M1, de type THALWEG 03 des Ets MAROTTE ou équivalent. Couleur et essence au choix de l’Architecte.

Les panneaux seront maintenus à l'ossature primaire décrite ci-avant à l'aide de fixations invisible.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture et pose, au prix …………………………………………………………….………..…………..…N° B4.2

II - Menuiserie Aluminium

PRIX N°B4.3 PORTES EN ALUMINIUM A 2 VANTAUX DE 2,00X2,20

Fourniture et  pose des portes en aluminium de 1 à 2 vantaux ouvrants à la française :

Elles seront réalisées en série masai 213 « porte lourde » de la gamme Profils Systèmes SEPALUMIC ou équivalent selon les plans d’architecte et le descriptif général des portes lourdes contenu dans le présent cahier des charges.

Elles seront composées de :

Précadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes à scellement.

Cadre  dormant en aluminium avec couvre joint rapporté.

2 vantaux ouvrants à la française avec  traverses intermédiaires.

Parclose à clipper  pour pose des vitrages.

Joint  en EPDM.

Vitrage clair de marque  Saint  GOBAIN ou GLAVERBEL  STADIP ou équivalent d’épaisseur 4.4.2 ou 6 mm selon le type de portes fenêtres.

Les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39.

Quincaillerie : 3 paumelles de portes lourdes en applique, serrure à pêne basculant en inox avec canon de sûreté, béquille de qualité, verrous sur le vantail semi-fixe et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de la porte.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………….......…………………………………………N°B4.3

PRIX N°B4.4 ENSEMBLES VITRES PORTE FENETRE ET CHÂSSIS

Fourniture et pose de divers ensembles vitrés en aluminium  blanc fixes, ouvrants à la française, coulissants et basculants réalisés de la gamme profil système série MASAI ou équivalent selon les plans et détails de l’architecte.

Ils seront composés de :

Pré cadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes à scellement.

Cadre  dormant en aluminium avec couvre joint rapporté.

vantaux ouvrants à la française, coulissants ou basculants.

Panneaux fixes

Par close à clipper  pour pose des vitrages.

Joint  en EPDM.

Vitrage clair de marque  Saint  GOBAIN ou GLAVERBEL  d’épaisseur variable selon les types d’ensemble de vitrage stadip de 4.4.2 clair, 6.6.2, 6.6.4 et 6mm clair.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………………..……………………..…N° B4.4

PRIX N°B4.5: GRILLE METALLIQUE DE PROTECTION GM1

Fourniture, pose et scellement de grille métallique galvanisé composé de :

Montants en fer carré de 50 x 50 mm, espacement suivant détail de l’architecte, avec pattes à scellement (ou platines et fixation par boulons et chevilles en acier inoxydable) espacement suivant détail de l’architecte,

Traverses horizontales en fer plât de 60 x 6 mm, espacement de 18,3 cm entre axes,

Traitement de l’ouvrage par galvanisation à chaud et peinture conformément au chapitre I (C.P.T), couleur au choix de l’Architecte.

L'ensemble exécuté conformément aux  plans et détails de l'Architecte, aux règles de l'art, et aux instructions du Maître d’Ouvrage Délégué assisté par la Maîtrise d'œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………………..……………………..…N° B4.5

B5 – ÉLECTRICITÉ

TABLEAU GENERAL ET TABLEAU SECONDAIRE

PRIX N°B5.1-a : TABLEAU GÉNÉRAL

Il sera prévu une armoire générale basse tension placée comme indiquée sur plan et comprenant un jeu de barres en cuivre d'une intensité maximale de 250 A.

Cette armoire contiendra les appareils de protection des départs d'alimentation.

Elle sera réalisée en tôle pliée traitée contre la corrosion par métallisation à froid immédiatement après sablage et recevra deux couches d'impression phosphatante et deux couches de peinture cuite au four. Elle sera dimensionnée pour recevoir 30% de matériel supplémentaire.

Les portes devront être équipées de poignées et serrures chromées du type RONIS ou équivalent.

Un bornier spécifique est réalisé par bornes sélectionnables.

Contrôle

Sur le fronton de l'armoire seront installés les appareils suivants

3 voyants de signalisation présence tension avec fusibles HPC de protection placés dans des coupe-circuit.

1 analyseur de réseau de modèle CVM de chez CIRCUTOR ou équivalent pour la mesure et le stockage des différents paramètres instantanés et maximaux. Cet analyseur sera raccordé à des transformateurs de courant et ses fusibles HPC de protection placés dans des coupes circuits

1 phasemètre avec appareillage auxiliaire (placé dans l'armoire)

Il sera prévu des condensateurs d'une puissance de 120 KVAR en plusieurs gradins placés dans l'armoire générale basse tension.

La protection de chaque gradin se fera par un disjoncteur de calibre approprié de marque MERLIN GERIN - ou équivalent pouvoir de coupure supérieur ou égal à 25 KA associé à un contacteur tripolaire de chez Télémécanique.

Ce prix comprendra également les liaisons par câbles ou barres entre le jeu de barres et les bornes d'entrée de l'interrupteur de coupure général des appareils de protection des batteries. Cet interrupteur sera de calibre 3x250A de chez Merlin Gerin.

Les condensateurs seront du type VARPLUS de chez MERLIN GERIN ou équivalent avec capot de protection contre les contacts directs et résistances de décharge.

Cette installation est réalisée par batterie de condensateurs protégés, à diélectrique ininflammable, placée dans une cellule du tableau basse tension ou en armoire séparée.

La puissance des batteries à mettre en œuvre doit permettre de relever automatiquement le facteur de puissance de l'installation, à la valeur à atteindre est Cos phi = 0,9, quelle que soit sa valeur avant compensation.

Les batteries seront de type régulé (batterie divisée en gradin dont l'enclenchement est commandé automatiquement par un relais varmétrique) située au niveau du T.G.B.T.

Les batteries doivent pouvoir supporter sans dommage, une tension supérieure d'au moins 10 % à leur tension nominale.

La mise en service des gradins de condensateurs sera assurée par un relai varmétrique de marque CIRCUITOR ou équivalent.

Le relais varmétrique sera équipé d'un cos Phi-mètre analogique et d'un contact de défaut raccordé sur le bornier GTC signalant :

manque alimentation relais,

défaut d'enclenchement d'un étage,

défaut de déclenchement d'un étage. Le niveau d'isolement est de 3 kV.

Chaque batterie est équipée d'un dispositif de décharge incorporé.

Ce prix comprendra les liaisons par câbles entre le jeu de barres et les bornes d'entrée des disjoncteurs.

Repérage et schémas

Au-dessus de chaque appareil de protection, sur la face avant du tableau seront collées des plaques gravées pour repérer chaque départ.

Les extrémités des conducteurs et câbles seront repérés par des étiquettes autocollantes (ph 1, ph 2, ph 3, N et Terre)

Le schéma électrique de l'armoire sera collé sur la face interne de l'une des portes, le repérage de ce schéma devra être conforme au repérage de l'appareillage.

Départ

Les disjoncteurs de protection des départs seront raccordés au jeu de barres dans l'armoire. Ils devront avoir un pouvoir de coupure supérieur ou égal à 50 KA. Ils seront de type magnétothermique  (avec ou sans fonction différentielle) et seront de marque MERLIN GERIN ou équivalent.

Liaisons électriques

Les liaisons électriques entre le jeu de barre de TGBT et les bornes d'entrée des disjoncteurs de protection seront réalisées par des barres cuivre de sections correctement dimensionnées et raccordées par boulons cadmiés (ou en câbles unipolaires U1000 RO2V).

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………..……………….N° B5.1a

PRIX N°A5.1-b : TABLEAU SECONDAIRE

Il sera prévu une des tableaux électriques secondaires au rdc et à l’étage comportant essentiellement :

1 interrupteur 4 x 63 A.

1 interrupteur 2 x 40 A 300 mA.

2 interrupteurs 4 x 40 A 30 mA

10 disjoncteurs bipolaires sur rail 2x10A.

1 disjoncteur 2x25A 30mA.

24 disjoncteurs bipolaires sur rail 2x16 A.

2 télés rupteurs 2 x 16 A.

1 contacteur de délestage 4x63A

4 répartiteurs  Tétra Polaires à bornes 4x100A

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………………..……………….N° B5.1b

PRIX N°B5.2 : CÂBLES DE LA SÉRIE U1000RO2V

Câbles pour l’alimentation générale et les différentes alimentations des coffrets de protection.

Ces câbles seront posés avec tubage de dimensions suivant le plans du BET ou sous fourreaux encastrés ICD AE 6 ou P.V.C

La pose des câbles pour les différentes alimentations devra être conforme aux normes U.T.E.N.F.C. 15.100. Article compté au mètre linéaire y compris le conduit de protection.

Les câbles U 1000 RO 2V seront comptés au mètre linéaire, fournis, posés et raccordés, y compris toutes sujétions de percements, raccordement, etc.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix :

- 4 X 35 mm² + T …………………………………………………….………………………….. N° B5.2a

- 4 x 25 mm² + T …………………………………………………….……………..……………. N° B5.2b

- 4 x 16 mm² + T …………………………………………………….…………………..………. N° B5.2c

PRIX N°B5.3 - LUMINAIRES ENCASTRE BASSE LUMINANCE 4X14W DE 60X60CM

Ce prix comprend la fourniture la  pose et le raccordement de luminaire encastrable basse luminance équipé de lampes MASTER TL5-4x14W ECO haute efficacité, marque Sunlux ou similaire, gamme GTE CDP ou similaire.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………..…………………………………. N° B5.3

PRIX N°B5.4 - LUMINAIRES ÉTANCHES BASSE LUMINANCE 2X35 W ECO

Ce prix comprend la fourniture, la pose et  le raccordement de luminaire étanche équipé de lampes MASTER TL5-2x35W ECO haute efficacité, marque Philips ou similaire, gamme Pacific ou similaire.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………..…………………………………. N° B5.4

PRIX N°B5.5 : SPOT LED PLAT ENCASTRÉ 27W/200LM

Ce prix comprend la fourniture, la pose et  le raccordement de luminaire spot à LED de qualité supérieure qui doit être de marque de renommée mondiale et de 1er choix. Il devra satisfaire pleinement aux exigences techniques suivantes :

Spot circulaire à réflecteur intérieur en aluminium

Puissance totale maximale du système : 27W

Flux lumineux : 2000 lumens

Température de couleur : 4000K ou 3000K.

Système de contrôle actif de couleur assurant que la couleur de la lumière reste  constante tout au long de la durée de vie des LED

IRC : 90 (pour 4000K et 3000K)

Système de gestion thermique avec dissipateur de chaleur intégré

Réflecteur inférieur en aluminium oriente la lumière et conduit la chaleur loin des LED

Système optique à réflexion et réfraction permettant de fournir une lumière uniforme et confortable tout en éliminant la pixellisation, les irisations colorées, la concentration de la lumière et l’éblouissement.

Système optimal de distribution de lumière qui équilibre un haut niveau d’éclairement sur les surfaces horizontales avec un niveau d’éclairement idéal sur les murs et les surfaces verticales

Durée de vie min: 50 000 heures

Conformité de la photométrie avec LM-79-08 : testée et approuvée par un laboratoire accrédité

Dimensions : min D 180 mm x H 90mm

Voltage : 220-240VAC

Cos φ > 0,9

IP44

Standards : CE,.

Garantie : 5 ans

Le luminaire sera de gamme CR150-2000L de marque CREE, Philips, DISANO ou similaire.

Ouvrage payé à l'unité au prix …………………………………………………………………………. N° B5.5

PRIX N° B5.6  HUBLOT ÉTANCHE LED 18W

Ce prix comprend la fourniture, la pose et  le raccordement de luminaire hublot étanche de qualité supérieure qui doit être de marque de renommée mondiale et de 1er choix. Il devra satisfaire pleinement aux exigences techniques suivantes:

Diffuseur en verre transparent structuré

Douille E27 en PBT

Voltage : 230VAC

Dimensions min : D (220mm) x H (100mm)

IP44

Lampe LED 18W de marque CREE, Philips, Osram ou similaire

Ouvrage payé à l’unité y compris drivers, supports éventuels et accessoires de fixation au prix……...N° B5.6

PRIX N° B5.7  PRISES DE COURANT 2 X 10/16A + T

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x2,5 mm² ou en câbles U1000RO2V 3x2,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction  jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré.

. Un pot de réservation à vis de la prise dans la maçonnerie.

.Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

. La prise de courant type Podium Classique bonne marque.

. La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris

Accessoires, conformément aux règles de l’art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais. le prise sera de bonne marque de bonne qualité et un échantillon recevra  l'approbation de l'architecte.

Ouvrage payé à l'unité au prix …………………………………………………………………………..……. N° B5.7

PRIX N° B5.8 PRISES DE COURANT FORCE 3P + T 20A ÉTANCHE

Prise de courant 3P + N + T 32 A Etanche encastrable à vis d’INGELEC ou équivalent pour le socle. Livrée avec fiche mâle.

Prise 3P+ N+T32A en 5 x 4 mm2 sous conduit ICD diamètre 16 placés à des hauteurs variables.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………………………………. N° B5.8

PRIX N° B5.9-PRISE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE

Sera posé des prises informatiques et téléphoniques de même marque et modèle que l’ensemble de l’appareillage électrique à l’emplacement figuré sur les plans du BET, selon les normes en vigueur et les indications du bureau d’étude.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………………………………. N° B5.9

PRIX N° B5.10 - LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

Cette liaison doit relier tous les éléments conducteurs des locaux, canalisations d’eau, de chauffage, de gaz et tout élément conducteur présentant une surface conductrice d’au moins 2 dm2, à une borne à laquelle est également relié le conducteur de protection de l’installation.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………………………………. N° B5.10

PRIX N° B5.11- INTERRUPTEURS

Sera posé des prises informatiques et téléphoniques de même marque et modèle que l’ensemble de l’appareillage électrique à l’emplacement figuré sur les plans du BET, selon les normes en vigueur et les indications du bureau d’étude.

Ouvrage payé à l'unité aux prix :

- Interrupteur en simple allumage……………………………………………………………………. N° B5.11a

- Interrupteur en double allumage……………………………………………………………………. N° B5.11b

- Interrupteur va et vient………………………………….……………………………………………. N° B5.11c

PRIX N° B5.12 - FOYERS SUR ALLUMAGES

a) 1 foyer simple allumage

Ce prix comprendra la fourniture et pose   d’un interrupteur simple allumage étanche encastrée de marque INGELEC type ZENITH ou équivalent, ainsi que le câblage en H07V.U. 3x 1,5 mm2 encastré sous conduit ICD Ø 13 au minimum ou câble U1000R02v posé sur chemins de câbles, faux plafond suivant plan depuis le tableau électrique jusqu'au point d'utilisation, la douille en laiton, y compris conduit, boite d'encastrement et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………………………………. N° B5.12a

b) 1 foyer double allumage

Ce prix comprendra la fourniture et pose   d’un interrupteur double allumage encastrée de marque INGELEC  type ZENITH  ou équivalent, ainsi que  le câblage en H07V.U. 3x 1,5 mm2 encastré sous conduit ICD Ø 13 au minimum ou câble U1000R02v 3x1.5mm2  posé sur chemins de câbles,   faux plafond   suivant plan depuis le tableau électrique jusqu'aux les deux  premiers points d'utilisation en passant par l'interrupteur de commande, la douille en laiton, y compris conduit, boite d'encastrement et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix …………………………………………………………………..…………. N° B5.12b

c) 1 foyer va et vient

Ce prix comprendra la fourniture et pose   d’un interrupteur va et vient encastrée de marque INGELEC type ZENITH  ou équivalent, ainsi que  le câblage en H07V.U. 3x 1,5 mm2 encastré sous conduit ICD Ø 13 au minimum ou câble U1000R02v 3x1.5mm2 posé sur chemins de câbles, faux plafond suivant plan depuis le tableau électrique jusqu'au point d'utilisation, en passant par l'interrupteur de commande, la douille en laiton, y compris y compris conduit, boite d'encastrement et toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………………………………. N° B5.12c

d) foyer supplémentaire

Comprenant le tubage, le câblage en H07V.U. 3x 1,5 mm2 encastré sous conduit ICD Ø 13 au minimum ou câble U1000R02v 3x1.5mm2 posé sur chemins de câbles,  faux plafond suivant plan depuis le premier  point d'utilisation jusqu’aux différents points d’un même circuit, la douille en laiton, y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix …………………………………………………………………………………. N° B5.12d

B6- PLOMBERIE – SANITAIRE

PRIX N° B6.1– SIPHON DE SOL E LAITON

Fourniture et pose de siphon de cour a paniers, a grille démontable de diamètre fixée ci après,avec garde suffisante, en bronze, premier choix, le panier sera en acier inoxydable, échantillon à faire agréer par le maîtrise d’œuvre, compris percement dans le béton, scellement, raccordement et toutes sujétions

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………….………………………. N° B6.1

PRIX N° B6.2– SIEGE W.C A L’ANGLAISE.

Fourniture et pose d’un bloc cuvette à l’anglaise avec réservoir de chasse en grès émaillé comprenant la pipe en plomb, la cuvette, la chasse, le mécanisme de la chasse, abattant ferme double et porte papier, raccordements et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………….………………………. N° B6.2

PRIX N° B6.3 – VANNE D’ARRÊT TOUT DIAMÈTRE.

Fourniture et pose de vanne d’arrêt taraudé en laiton brossé type Serges ou similaires, y compris regard en béton armé.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………….………………………. N° B6.3

PRIX N° B6.4  – ROBINET DE PUISAGE TOUT DIAMÈTRE

Le robinet sera en laiton poli à manette et joint torique, diam 15/21 avec raccord au nez cannelé pour branchement sur tube flexible ou GIOGO MINI. Prix comprenant filetage, raccordements, tés, coudes, rosace & toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………….………………………. N° B6.4

PRIX N° B6.5  – ÉVACUATIONS EN TUBE P.V.C. DE DIAMÈTRE APPROPRIE.

Les évacuations seront réalisées en tube P.V.C fixation aux parois par colliers à fourche, elles partent des terrasses pour aboutir aux regards d’assainissement.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix …………………………………………….………………………. N° B6.5

PRIX N° B6.6– CANALISATION EN TUBE PPR DE TOUT DIAMÈTRE.

Fourniture et pose de canalisation enterrée en PPR, y compris raccords, coudes, tés, protection par « bande Denso », compris fouilles, remblais, lit de sable, regards et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix …………………………………………….………………………. N° B6.6

PRIX N° B6.7– LAVABO ÉQUIPÉ SUR COLONNE.

Fourniture et pose de lavabo en porcelaine vitrifiée avec : 1- Robinet mélangeur, siphon, vidage automatique, rosaces, glace de 50x60cms étagère en porcelaine, porte serviette en acier chromé, raccordement.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………….………………………. N° B6.7

B8 – PEINTURE-PLÂTRERIE

PRIX N° B8.1 : PEINTURE EXTRAITE SUR ENDUITS EXTÉRIEURS

Peinture Type Astral, Sadvel ou similaire au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit :

Egrenage, ponçage et époussetage des supports,

Application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds selon la porosité du support, type PRIMOREX

Application de deux couches extralite première couche de peinture vinylique

L’application d’une 3eme couche sera exigée si la couverture du support n’est pas parfaite.

Application des couches à 4 heures d'intervalle (teinte au choix de l'Architecte) , chaque étape fera l'objet d'une réception. Compté à la surface réelle, tous vides déduits, sans plus-value pour petites surfaces ou faibles largeurs, enduit rustique ou tyrolien

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………………………..……………….N° B8.1

PRIX N° B8.2 : PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte.

Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit :

Egrenage, ponçage et époussetage des supports,

Application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, PRIMOREX - ASTRAL ou équivalent,

Rebouchage et ratissage à l'enduit STOPASTRAL ou équivalent,

Ponçage soigné et époussetage,

Application d'une première couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent diluée à 5 % d'eau,

Application d'une deuxième couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent pure (non diluée).

Application des couches à 4 heures d'intervalle (teinte au choix de l'Architecte).

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux règlements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………..………………………………..……………….N° B8.2

PRIX N° B8.3 : PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS

Exécutée comme suit :

Brûlage des nœuds à la lampe à souder et isolation à la gomme laquée

Ponçage très soigné des menuiseries

Isolation de toutes les pièces métalliques avec une couche de minium de plomb à liant glycérophtalique

application d’une couche d’impression « FORMOPRIM » ou similaire.

Les faces des menuiseries sur l’intérieur ou en extérieur du bâtiment seront enduites à l’enduit type « STOPASTRAL » ou similaire en autant de couches que nécessaires pour obtenir une surface parfaite.

Après 24 heures de séchage, ponçage léger de l’enduit et application d’une couche d’émail glycérophtalique type V779 de SADEVEL ou similaire.

Après 24 heures de séchage, application d’une couche de peinture glycérophtalique pure CELLUC SB ou similaire

Y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………..……………….N° B8.3

PRIX N° B8.4 : PEINTURE SUR MENUISERIE MÉTALLIQUE

Exécutée comme suit :

Brossage à la brosse métallique et ponçage à la toile émeri, le métal devant être parfaitement décalaminé, de rouille et de graisse

Application d’une couche d’impression phosphatante et chromatisante, appliquée suivant les indications du fabricant :

Application de deux couches de PLOMBIUM V 768 ou similaire

Après 24 heures, application d’une sous-couche glycérophtalique type V779 ou similaire

Après 24 heures, application d’une couche d’émail glycérophtalique pour type Email CELLUC de SADVEL ou similaire

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution au prix…….N° B8.4

PRIX N° B8.5 : FAUX PLAFOND EN JOINT CREUX ET FENTE EN STAFF LISSE

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en staff lisse horizontaux, verticaux, inclinés et courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux et fente suivant plans de détail calpinage de l'Architecte.

Les plaques auront une épaisseur minimale de 20 mm, et seront fixées aux supports à l’aide de tiges filetées ou par fil de fer en acier galvanisé polochoné (nombre et type de fixation suivant support et dimensions des plaques à définir par note de calcul en conformité avec les recommandations du fabricant, à présenter à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation).

L’entreprise doit prévoir dans ces prix une ossature spéciale intermédiaire pour les hauteurs entre faux plafonds et supports supérieures à 1,50 m. Elle devra établir des plans et détails qui seront soumis à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation.

Il est prévu dans le présent prix autour de chaque surface (par local) un joint creux périphérique de 100 x 100 mm.

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en aluminium couleur au choix de l’architecte avec encadrement en aluminium .

Y compris dispositif spécial de couvre-joint de dilatation pour lui permettre d’assurer sa fonction (détail à soumettre à l’Architecte).

L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en staff lisse de toutes formes y compris joints en creux , moulures ou corniches périphériques et trappes de visite en bois suivant détail Architecte, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, pour luminaires, haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………….……………….N° B8.5

C – AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

C1- GROS ŒUVRE

PRIX C1.1 : DÉMOLITION DU MUR DE CLOTURE EXISTANT

Le présent prix comprend :

La démolition du mur de clôture en agglos existant en béton armé indiquées par l’architecte, y compris fondation.

L’évacuation à la décharge publique des gravois.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions, au prix .………………………………………N°C1.1

PRIX C1.2 : CONSTRUCTION DE MUR DE CLOTURE

La construction du mur de clôture comprend la fourniture et la  pose et toutes sujétions de mise en œuvre:

Fouille en tranchées le long du mur jusqu’à le bon sol avec un minimum de 0.80m de hauteur en terrain de toute nature Y/C dans la rocher (réception des fonds des fouilles est obligatoire).

Mise en remblais ou évacuation à la D.P.

Béton de propreté de 0.1m d’épaisseur sous semelles et sous maçonnerie avec 10 cm d’aplomb de par et d’autre (réception des fonds des fouilles est obligatoire).

Semelles en béton armé suivant le plan de béton armé (réception des coffrages et de ferraillages de toutes les semelles sont obligatoire).

Maçonnerie de moellons en fondations un minimum de 80 cm de hauteur (agrément des matériaux de moellons est obligatoire).

Chaînage supérieur en béton armé suivant plan du bureau d’études, poteaux fondés sur semelles et arrivant jusqu’au couronnement (réception des coffrages et de ferraillages de tous les semelles sont obligatoire).

Des poteaux en béton armé suivant plan du bureau d’étude, poteaux fondés sur semelles et arrivant jusqu’au couronnement (réception des coffrages et de ferraillages de tous les poteaux sont obligatoire).

Mur en agglos de 20 et 2.00 m de hauteur.

Couronnement en béton 2 larmiers aux extrémités et en double pente d’une hauteur de 15 sur agglos.

Joints de dilatation en polystyrène de 2cm.

Enduit intérieur et extérieur

Peinture intérieure et extérieure

Grillage entre poteaux de 0,50 m de hauteur, y compris peinture, suivant détail de l'architecte.

Les travaux de mur de clôture seront suivant les plans de l’architecte et du bureau d’études.

Ouvrage payé au mètre linéaire, compris toutes sujétions, au prix .……………………..………………N°C1.2

PRIX C1.3 : REFECTION DES MURETS EXISTANTS

Ce prix rémunère la réfection des murs existants s par la mise en œuvre d’un enduit de type dit de colmatage exécuté comme suit :

Rebiquage des surfaces fissurées de 20 cm de part et d’autre de la fissure.

Mise en place d’un grillage poulailler sur la surface repiquée avec scellement au moyen des pointes acier au Spilt.Rock.

Couche de dégrossage imperméable se composant de 50% de grain de riz tamisé à 3.15 ; 50 % de sable d’oued. 350kg de ciment classe CPJ 35.

Ouvrage payé au mètre linéaire, compris toutes sujétions, au prix .………………………………………N°C1.3

PRIX C1.4 : SURELEVATION DES ALLEES DE CIRCULATION EN BETON

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un revêtement en béton type B2 béton ou similaire sur une épaisseur de 12 cm  légèrement armé en T6 espacé de 15 cm ou treillis soudé

Le béton dosé à 350 kg/m3 est soit vibré à la table vibrante ou brut, bouchardé selon les instructions de l’architecte.

Ce prix comprend les opérations suivantes :

Lissage du béton et application de la teinte au choix du M.O. à raison de 4 kg/m2.

Etalage du talc à raison de 100 g/m2 et impression du béton, calpinage au choix du de l’architecte.

Nettoyage du talc une semaine après et application du vernis.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………………………..……………….N° C1.4

C2 - EGOUTS ET CANALISATIONS

Les canalisations seront en béton vibré, comprenant terrassement, lit de sable, coupes, joints étanches, colliers, supports, percements et remplissage des trous, mortier  de  pose  et raccords.

Aucun remblai ne sera placé avant les essais d’étanchéité qui feront l’objet d’un procès verbal:

Pose de lit de sable, hauteur 10 cm minimum

La première partie de remblai sera exécutée jusqu’à 0, 20 m au-dessus de la buse avec des terres criblées ne comprenant aucun élément dur. Mise en place du remblais par couches de 0,20 m damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur (densité optimum proctor modifié 95%).

Exécution suivant plans, côtes de départ et pentes scrupuleusement respectées.

Les joints seront garnis par des joints étanches en polyester comprimé fournis par le fabricant.

L’entrepreneur devra s’assurer que les côtes du radier permettent tous les branchements aux points prévus.

Les canalisations seront payées au mètre linéaire, mesures prises à l’horizontale sur l’axe après construction sans majoration pour joints ou pièces spéciales, raccords, partie courbe, inclinées, mais sans déduction des vides provenant des pénétrations, des amenées des canalisations diverses, des regards, etc… y compris terrassements, mise en remblais ou évacuation à la décharge publique des terres excédentaires .

PRIX C2.1 : CANALISATIONS EN PVC DIAM 100

Canalisation d’évacuation des eaux vannes, eaux usées ou eaux pluviales, en PVC série assainissement posée sur lit de sable, mise en place et raccordé suivant les normes.

Le prix comprendra les fouilles à toute profondeur et de toute nature y compris rocher, le remblaiement suivant les règles de l’art et les indications ci-dessus, l’enrobage en béton de 10 cm et toutes autres sujétions.

Exécution suivant plans ; les côtes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ……………………………………………………..……………….N° C2.1

PRIX C2.2 : CANALISATIONS EN PVC DIAM 200

Canalisation d’évacuation des eaux vannes, eaux usées ou eaux pluviales, en PVC série assainissement posée sur lit de sable, mise en place et raccordé suivant les normes.

Le prix comprendra les fouilles à toute profondeur et de toute nature y compris rocher, le remblaiement suivant les règles de l’art et les indications ci-dessus, l’enrobage en béton de 10 cm et toutes autres sujétions.

Exécution suivant plans ; les côtes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ……………………………………………………..……………….N° C2.2

PRIX C2.3 : CANALISATIONS EN PVC DIAM 300

Canalisation d’évacuation des eaux vannes, eaux usées ou eaux pluviales, en PVC série assainissement posée sur lit de sable, mise en place et raccordé suivant les normes.

Le prix comprendra les fouilles à toute profondeur et de toute nature y compris rocher, le remblaiement suivant les règles de l’art et les indications ci-dessus, l’enrobage en béton de 10 cm et toutes autres sujétions.

Exécution suivant plans ; les côtes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………..…………………….N° C2.3

PRIX C2.4 : REGARD VISITABLE DE 40 x 40

Les regards seront en béton coulé dans un moule métallique, ils compteront les feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un radier de 0.15 d’épaisseur débordant de 0.10 de chaque paroi, les radier comporteront une ou plusieurs cuvettes demi – cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.

Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment hydrofuge, les angles seront arrondis sur un rayon de 5 cm.

Tous les tampons comporteront un cadre en cornière qui viendra se placer dans une feuillure fixé également en cornière (40 ou 50mm).

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées à chaud. Le joint sera absolument étanche (mortier de flingote ou produits similaires). Les tampons seront munis d’un anneau de levage rabattant, s’encastrant parfaitement dans le tampon en fer galvanisé.

Ouvrage payé à l’unité, avec tampon virole, béton, aciers et compris toute sujétion à toute profondeur excédentaires à la décharge publique. Il ne sera pas accordé de plus-value pour profondeur conforme à l’article 133. Paragraphe 2 du D.G.A.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………………………..……………….N° C2.4

PRIX C2.5 : REGARDS POUR EVACUATION DE 60X60

Suivant plans de détails, exécuté en béton n° 3, compris terrassements en tous terrains et à toute profondeur, mise en remblai ou évacuation des terres excédentaires, béton de propreté, radier, parois, enduit intérieur lissé au mortier n° 4, façon de cuvette, raccordement aux canalisations, tampon en béton armé n°4, y compris double cadre en cornière

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………..……………………………….N° C2.5

PRIX C2.6: CANIVEAU EN BETON AVEC GRILLE EN FONTE

A l'emplacement indiqué sur les plans, sera exécuté, des caniveaux en béton armé sont exécutés suivant les détails BET et réalisés en béton coffré B2 avec une largeur 40 cm. Les enduits intérieurs seront étanches et les angles légèrement arrondis à la bouteille, fermeture avec cadre dormant en cornière de 45 x 45 avec pattes à scellement tous les 0,50 m, et couvercle en cornière de 40 x 40 dans laquelle seront soudées des éléments en t dans le sens de la largeur espacés de 3 cm.

Le prix comprendra également terrassement, béton de propreté, le radier, les parois, les feuillures, la grille de couverture en fonte ductile D400 agrée, la fourniture, le façonnage et la pose des armatures, Suivant les détails des plans Béton armé.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ……………………………………………..…………………..….N° C2.6

C3- REVETEMENT

PRIX C3.1 : REVÊTEMENT EN CARREAUX DE 40X60 REVSOL TYPE REVDECO

Ils seront exécutés sur couche de dressage et posés à joints droits et au bain de mortier, y compris toutes sujétions de coupes, chutes réservations de trous, jointement au ciment blanc, qualité 1er choix , mise en œuvre suivant plan de calepinage, type et couleurs au choix de l’Architecte.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………..……………….N° C3.1

PRIX C3.2 : REVÊTEMENT EN BÉTON IMPRIME

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un revêtement en béton imprimé type B2 béton ou similaire sur une épaisseur de 12 cm  Légèrement armé en T6 espacé de 15 cm ou treillis soudé

Le béton dosé à 350 kg/m3 est soit vibré à la table vibrante ou brut, bouchardé selon les instructions de l’architecte.

Ce prix comprend les opérations suivantes :

Lissage du béton et application de la teinte au choix du M.O. à raison de 4 kg/m2.

Etalage du talc à raison de 100 g/m2 et impression du béton, calpinage au choix du de l’architecte.

Nettoyage du talc une semaine après et application du vernis.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………………………..…………………….N° C3.2

PRIX N°C3.3 BORDURETTE JARDINIERE

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués de bordurette jardinière classe B2 dosés à 300 Kg de ciment par mètre cube, provenant d'usines agréés par maître d’œuvre, la mise en œuvre se fera conformément présent CPS.

Y compris :

L'implantation des alignements et courbures.

Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées.

Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser.

Les fouilles éventuelles avec compactage à 95 % O.P.M.

La fondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe.

Les joints entre éléments.

Les essais d'agrément.

Et toutes sujétions résultant des documents contractuels.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix …………………………………………..……………..………….N° C3.3

C4 -  MENUISERIE METALLIQUE

PRIX N°C4.1 : PORTE METALLIQUE de 3.80x 2.00

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une porte métallique à pivot  conformément au plan de l’architecte composée de :

Porte métallique à deux vantaux, ouvrant à la française.

Encadrement en tube fer carré de 360 x 210 mm

Barreaudage et motif suivant détail fourni par l’architecte

QUINCAILLERIE de marque BRICARD ou équivalent

Pattes à scellement,

Paumelles soudées,

Serrure de sûreté avec garniture complète,

Verrous à douille dit à baïonnette,

Arrêtoir métallique.

Ouvrage  payé  au mètre carré, au prix  ………..…………………………………………………….……… N°C4.1

PRIX N°C4.2 : GRILLES DE PROTECTION  MÉTALLIQUE

Fourniture, pose et scellement de grille métallique galvanisé composé de :

Montants en fer carré de 50 x 50 mm, espacement suivant détail de l’architecte, avec pattes à scellement (ou platines et fixation par boulons et chevilles en acier inoxydable) espacement suivant détail de l’architecte,

Traverses horizontales en fer plât de 60 x 6 mm, espacement de 18,3 cm entre axes,

Traitement de l’ouvrage par galvanisation à chaud et peinture conformément au chapitre I (C.P.T), couleur au choix de l’Architecte.

L'ensemble exécuté conformément aux  plans et détails de l'Architecte, aux règles de l'art, et aux instructions du Maître d’Ouvrage Délégué assisté par la Maîtrise d'œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………..……………….N°C4.2

C5: ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Ce chapitre ne définit que l’étendue de la prestation de l’entrepreneur et le mode de règlement des ouvrages. L’entrepreneur est tenu de lire attentivement  les clauses générales qui définissent pour chaque partie de l’ouvrage de manière claire aussi bien la description des fournitures que les limites de la prestation.

Seuls les ouvrages non décrits par les clauses générales sont détaillés par les clauses particulières.

Tous les prix, sauf indication contraire, comprennent la fourniture, le montage, les raccordements, les essais et la mise en service, y compris tous accessoires et sujétions.

PRIX N°C5.1 MASSIF EN BÉTON.

Ce prix rémunère la confection du massif en béton armé pour poteau de candélabre de 3m et zone de vent 3, les tiges d’ancrage et les différents accessoires de fixation.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………….……………………………………………..……….N°C5.1

PRIX N°C5.2 CANDÉLABRE EN TÔLE GALVANISÉE 4MM - 3 DE HAUTEUR.

Fourniture, pose et raccordement d’un candélabre en acier galvanisé épaisseur 4mm pour zone de vent 3 avec une hauteur de 3m.

Le candélabre aura une peinture thermolaquée au choix de l’architecte

Ce poste rémunère également la tranchée, la buse et le câble d’alimentation du mât soit depuis le coffret d’éclairage soit du mât d’à coté. La section du câble sera calculée en respectant le courant nominal et la chute de tension maximale de 6%.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………….……………………………..………..N°C5.2

PRIX N°C5.3 : LANTERNE LED D’ÉCLAIRAGE PUBLIC.

Fourniture, pose et raccordement de luminaire  LED de 45W de marque Philips Disano ou similaire. Un échantillon doit être présenté pour validation par le Maitre d’Ouvrage et l4architecte.

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………..………………………………..……………..N°C5.3

PRIX N°C5.4 COFFRET D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Fourniture, pose et raccordement de coffrets de protection conformes aux normes NFC 15-100 et NFC 17-200.les coffrets comprendront l’ensemble d’équipements figurés sur le schéma unifilaire ainsi tous les accessoires de câblage, de fixation des équipements et de raccordement des câbles.

Ce seront des tableaux en Polyester IP66 de gamme Thalassa de Schneider ou similaire avec 20% de réserve.

Toutes les serrures de tableaux devront s’ouvrir avec la même clé.

Les entrées et les sorties de canalisations se feront avec des presse-étoupe de protection placées aux parties inférieures du tableau.

Ces tableaux comporteront une barrette de terre repérée par un symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques.

Les liaisons entre jeux de barres ou répartiteurs et appareils de protection avec appareils de commande seront en barres ou trolley ou fil U 500 V aux couleurs conventionnelles.

Ces fils seront équipés de cosses à boulons ou serties.

Le cheminement des câbles à l’intérieur de l’armoire se fera en nappes horizontales ou verticales placées dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé.

Le schéma électrique de ces tableaux sera collé sur la face interne des portillons sous pochette plastifiée. Tous les départs des conducteurs seront repérés.

Les équipements du coffret seront de marque Schneider, ABB ou similaire.

Le coffret comprendra au minimum :

Un interrupteur de tête 4x80A

Un contacteur 4x80A

Une horloge astronomique

4 Disjoncteurs différentiels 4x40A-300mA avec retard de 30ms

Borniers et accessoires de câblage.

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………………………....N°C5.4

C6 : ESPACES VERTS

PRIX N°C6.1  APPORT DE TERRE VÉGÉTALE

Apport de la terre végétale de bonne qualité  pour la plate forme pour terrain de football exempte des débits pierres ou autre résidus

Ouvrage payé au mètre cube, au prix  ………………………………………………...……..………………..N°C6.1

PRIX N°C6.2 GAZON

Aménagement de parterre Gazonné constitué de pennisetum clandestines en boutures  a raison de 100 boutures/m2 de tailles et agrée par l’architecte

Ce prix comprend la réalisation la fourniture, plantation, arrosage, entretien et le remplacement des plantes de gazon qui ne donnent pas satisfaction

L’entrepreneur aura à charge l’arrosage, l’entretien du gazon pendant la période de garantie

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………………………………………..……..N°C6.2

PRIX N°C6.3 PALMER WASHINGTONIER 5M STIPE

Ce prix comprend la fourniture et la plantation de Washingtonia robusta 5m de stipe, y compris haubanage, toutes précautions et sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au à l’unité, au prix  ………………………….………………………………………………..N°C6.3

PARTIE VI : BORDEREAU DES PRIX - DÉTAILS ESTIMATIF